{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","4MXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","4MXS68F3V1B2","4MXS68F3V1B","4MXS68F2V1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","dBA","49","49"]
["","Охлаждане","","Ном.","dBA","48","48"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1","1"]
["","Тапа за източващ отвор","","","","1","1"]
["","Редуциращ блок","","","","1","1"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","5.4","5.4"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Количество","","","кг","2.6","2.6"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Макс.","°CDB","46"]
["","","","Мин.","°CDB","-10"]
["","Отопление","околна температура","Макс.","°C с влажен термометър","18"]
["","","","Мин.","°C с влажен термометър","-15"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","7.5"]
["","","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)"]
["","Обща дължина на тръбите","Система","Текуща","м","60"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","936","936"]
["","","","Дълбочина","мм","300","300"]
["","","","Височина","мм","735","735"]
["Тегло","Тяло","","","кг","58","58"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5м"]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м"]
["","","","","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","","7.5"]
["","","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","15"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)"]
["","Обща дължина на тръбите","Система","Текуща","м","","60"]
["Компресор","Тип","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","","","735"]
["","","","Широчина","мм","","","936"]
["","","","Дълбочина","мм","","","300"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","","58"]
["Компресор","Тип","","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","","","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","","","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","","","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","","","15.5"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","","","48"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","","","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","","","R-410A"]
["","Зареждане","","","кг","","","2.6"]
["","Маса","","","tCO2Eq","","","5.4"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","","2087.5"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","","","25"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","","15"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","","","7.5"]
["","Обща дължина на тръбите","Система","Текуща","м","","","60"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","","","1"]
["","Drain plug","","","","","","1"]
["","Reducer assembly","","","","","","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","","","50"]
["","Напрежение","","","V","","","230"]