{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25A5V1B","ARXM35A5V1B","ARXM50A5V1B","ARXM60A5V1B","ARXM71A5V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","610","610","734","734","734"]
["","","","Широчина","mm","923","923","954","954","954"]
["","","","Дълбочина","mm","367","367","401","401","401"]
["Тегло","Тяло","","","кг","36","36","49","49","49"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","RPM","600","600","500"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","50","50","50 (1), 46 (1)","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-21","-21","-21 (1), -15 (1)","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","18","18","18","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","46","47","48","48","52"]
["","Отопление","","Ном.","дБА","47","49","49","49","52"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","0.95","0.95","1.1","1.15","1.15"]
["","Маса","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.75","0.78","0.78"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","20","20","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","002 (за дължина на тръбопровод надвишаваща 10 м)","002 (за дължина на тръбопровод надвишаваща 10 м)","002 (за дължина на тръбопровод надвишаваща 10 м)","002 (за дължина на тръбопровод надвишаваща 10 м)","0035 (за дължина на тръбен път надвишаваща 10m)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15","15","20","20","20"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1"]
["","Drain joint","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","3","3","1","3","3"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["Стандартни аксесоари","ARXM50A5V1B","","","","","","1"]
["","Drain plug","","","","","","","1","1"]