{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS71M2V1B","AZAS100M7V1B","AZAS125M7V1B","AZAS140M7V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","770","990","990","990"]
["","","","Широчина","мм","900","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","мм","320","320","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","кг","60","70","70","78"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","dBA","65","70","71","73"]
["","Отопление","","","dBA","","","71 (1)","73 (1)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","46","53","53","54"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","47","57","57","57"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","2.45","2.60","2.60","2.90"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","1.65","1.76","1.76","1.96"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","30","30","30","30"]
["","","Система","Еквивалент","м","50","50","50","50"]
["","","","Незареден","м","30","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","","2","2","2"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","20","25","32","32"]
["Забележки","","","","","","","","(1) - Съгласно ENER Lot 21"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1"]
["","Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ","","","","1"]
["","Общи мерки за безопасност","","","","1"]
["","Етикет за енергийна ефективност на LOT10","","","","1"]
["","Отстранете етикета за флуориран газ","","","","1"]
["","Заключващи се връзки","","","","2"]
["Забележки","","","","","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза"]