{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","770","990","990","1,430"]
["","","","Широчина","мм","900","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","мм","320","320","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C (сух термометър)","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Макс.","°C (сух термометър)","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Охлаждане","","","дБА","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Отопление","","","дБА","","70.0","71.0","70.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","48","53","54","53"]
["","Отопление","","Ном.","дБА","50","57","58","54"]
["","Тих режим на работа през нощта","","Ниво 1","дБА","43","49","49","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Тръбни връзки","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Система","Еквивалент","м","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Незареден","м","30","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Заключващи се връзки","","","","2"]
["","Ръководство за монтаж","","","","1"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Забележки","","","","","(1) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB","(1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB","(1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","","(3) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","(4) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).","(4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО"]
["","","","","","(5) - Съдържа флуорирани парникови газове","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A"]