{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","990","990","1,430"]
["","","","Широчина","мм","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","мм","320","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Компресор","Type","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","15.5","15.5","15.5"]
["Ниво на зв. мощност","Охлаждане","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Отопление","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","53","54","53"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","57","58","54"]
["","Тих режим на работа през нощта","","Ниво 1","dBA","49","49","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Зареждане","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Система","Еквивалент","м","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Незареден","м","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30.0","30.0","30.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Заключващи се връзки","","","","2","2","2"]
["","Ръководство за монтаж","","","","1","1","1"]
["Power supply","Фаза","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Забележки","","","","","(1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB","(1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB","(1) - За комбинация с вътрешни тела FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(2) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(2) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО"]
["","","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A"]