{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":6,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EGSQH-A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EGSQH10S18AA9W"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","dBA","32.0 (6)"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,090"]
["","Зареждане","","","кг","1.80"]
["","Тип","","","","R-410A"]
["Работен диапазон","Монтажно пространство","","Мин.","°C","5.00"]
["","","","Макс.","°C","30.0"]
["","Heating","Водна страна","Макс.","°C","60.0 (7), 65.0 (8)"]
["","","","Min.","°C","24 (7), 24 (8)"]
["","Нискотемпературна страна","","Мин.","°C","-5.00"]
["","","","Макс.","°C","20.0"]
["","Домакинска гореща вода","Водна страна","Макс.","°C","55 (7), 60 (9)"]
["","","","Мин.","°C","25 (7), 25 (9)"]
["Консумирана мощност","Nom.","","","кВт","2.38 (1), 2.89 (2)"]
["Sound power level","Ном.","","","dBA","46.0"]
["COP","","","","","4.33 (1), 3.18 (2)"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","600"]
["","","","Дълбочина","мм","728"]
["","","","Височина","мм","1,730"]
["Корпус","Материал","","","","Метален лист с покритие"]
["","Colour","","","","Бяло"]
["Водосъдържател","Воден обем","","","л","180"]
["","Защита срещу корозия","","","","Анод"]
["","Изолация","","Загуби на топлина","кВт/ч / 24 ч","1.36 (4)"]
["Тегло","Тяло","","","кг","210"]
["Отопление с конвекция","Изх. вода - ср. климат. условия 35°C","Общо","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","194"]
["","","","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A+++"]
["","","","SCOP","","5.06"]
["","Изходяща вода при средни климат. условия 55°C","Общо","Клас на сезонна ефективност при отопление","","A++"]
["","","","ηs (Сезонна ефективност на отопление)","%","139"]
["","","","SCOP","","3.68"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","","кВт","10.3 (1), 9.20 (2)"]
["","Мин.","","","кВт","3.11 (1), 2.47 (2)"]
["","Макс.","","","кВт","13.0 (1), 11.9 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","3~"]
["","Име","","","","9W"]
["","Честота","","","Хц","50"]
["","Напрежение","","","V","400"]
["Ток","Препоръчани предпазители","","","A","25"]
["Забележки","","","","","(1) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45℃ (DT=5°C)"]
["","","","","","(3) - с 40% пропилен гликол"]
["","","","","","(4) - Топлинни загуби съгласно EN12897"]
["","","","","","(5) - включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник) + авариен нагревател; без разширителен съд"]
["","","","","","(6) - Шумовото налягане се измерва с микрофон на разстояние 1 м от уреда. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда."]
["","","","","","(7) - Чрез термопомпа"]
["","","","","","(8) - Чрез термопомпа + авариен нагревател"]
["","","","","","(9) - Чрез авариен нагревател"]