{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7V1B","ERA125A7V1B","ERA140A7V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","35°CDB","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","6 °CWB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","8.2 (3)","7.7 (3)","7.6 (3)"]
["SCOP","","","","","5.1 (3)","4.7 (3)","4.7 (3)"]
["Брой вътрешни тела за свързване","Мин.","","","","63","100","100"]
["","Макс.","","","","100","125","140"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","869","869","869"]
["","","","Широчина","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Дълбочина","mm","460","460","460"]
["Тегло","Тяло","","","кг","102","102","102"]
["Вентилатор","Външно статично налягане","","Макс.","Па","45","45","45"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","","Мин.","°C (сух термометър)","-5","-5","-5"]
["","","","Макс.","°C (сух термометър)","46","46","46"]
["","Отопление","","Мин.","°C с влажен термометър","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","15.5","15.5","15.5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","Ном.","дБА","67","68.1 (4)","69"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","49","51","51"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["","Зареждане","","","кг","3.4","3.4","3.4"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Тип","","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка"]
["","","","Вън. д.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Тип","","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка"]
["","","","Вън. д.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Обща дължина на тръбите","Система","Текуща","м","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Разлика в нивата","Външ. у-во - Вътр. у-во","Външно устройство в най-висока позиция","м","50","50","50"]
["","","","Вътрешно устройство в най-висока позиция","м","40","40","40"]
["Стандартни аксесоари","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","","(3) - Проектиран за съотношение на капацитета на системата от 100% ± 5%, конфигуриран за приложения с пълна рециркулация на въздух.","(3) - Проектиран за съотношение на капацитета на системата от 100% ± 5%, конфигуриран за приложения с пълна рециркулация на въздух.","(3) - Проектиран за съотношение на капацитета на системата от 100% ± 5%, конфигуриран за приложения с пълна рециркулация на въздух."]
["","","","","","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира."]
["","","","","","(5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука."]
["","","","","","(6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж","(6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж","(6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж"]
["","","","","","(7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)"]
["","","","","","(8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги  ≤ макс. работен ток.","(8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги  ≤ макс. работен ток.","(8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги  ≤ макс. работен ток."]
["","","","","","(9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc  ≥ минимална стойност на Ssc","(9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc  ≥ минимална стойност на Ssc","(9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc  ≥ минимална стойност на Ssc"]
["","","","","","(10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.","(10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.","(10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток."]
["","","","","","(11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).","(11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).","(11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята)."]
["","","","","","(12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект","(12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект","(12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект"]
["","","","","","(13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора","(13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора","(13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора"]
["","","","","","(14) - За ограниченията на обема на въздухообработващите климатични камери HEX вижте брошурата с технически данни или ръководството за монтаж","(14) - За ограниченията на обема на въздухообработващите климатични камери HEX вижте брошурата с технически данни или ръководството за монтаж","(14) - За ограниченията на обема на въздухообработващите климатични камери HEX вижте брошурата с технически данни или ръководството за монтаж"]
["","","","","","(15) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация","(15) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация","(15) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация"]