{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":20,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-C-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD650C-SL","EWAD740C-SL","EWAD830C-SL","EWAD910C-SL","EWAD970C-SL","EWADC11C-SL","EWADC12C-SL","EWADC13C-SL","EWADH14C-SL","EWADC15C-SL","EWADC16C-SL","EWADC17C-SL","EWADC18C-SL","EWADC19C-SL","EWADC20C-SL"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","kW","645 (1)","741 (1)","829 (1)","908 (1)","962 (1)","1,059 (1)","1,146 (1)","1,315 (1)","1,412 (1)","1,532 (1)","1,615 (1)","1,706 (1)","1,797 (1)","1,870 (1)","1,917 (1)"]
["Регулиране на мощност","Метод","","","","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно"]
["","Минимален капацитет","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","7.0","7.0","7.0","7.0","7.0","7.0"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","223 (1)","265 (1)","302 (1)","322 (1)","355 (1)","382 (1)","408 (1)","446 (1)","479 (1)","557 (1)","586 (1)","627 (1)","669 (1)","687 (1)","721 (1)"]
["EER","","","","","2.89 (1)","2.80 (1)","2.74 (1)","2.82 (1)","2.71 (1)","2.77 (1)","2.81 (1)","2.95 (1)","2.95 (1)","2.75 (1)","2.75 (1)","2.72 (1)","2.69 (1)","2.72 (1)","2.66 (1)"]
["IPLV","","","","","4.32","4.17","4.18","4.25","4.16","4.17","4.21","4.42","4.42","4.28","4.18","4.15","4.24","4.19","4.21"]
["Размери","Тяло","","Дълбочина","мм","6,285","6,285","6,285","6,285","6,285","7,185","8,085","8,985","8,985","10,285","11,185","11,185","11,185","12,085","12,085"]
["","","","Височина","мм","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Широчина","мм","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","6,200","6,280","6,300","6,820","7,100","7,540","7,810","8,570","8,570","11,170","11,550","11,700","12,560","12,920","12,920"]
["","Тяло","","","кг","5,920","6,030","6,050","6,570","6,850","7,300","7,570","8,190","8,190","10,770","11,150","11,210","11,680","12,040","12,040"]
["Корпус","Цвят","","","","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост"]
["","Материал","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип"]
["Вентилатор","Количество","","","","10","10","10","12","12","14","16","18","18","20","22","22","22","24","24"]
["","Тип","","","","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен","Директен линеен"]
["Компресор","Количество_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["","Тип","","","","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор"]
["","Starting method","","","","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\""]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Водна страна","Изпарител","Мин.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Макс.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","Ном.","дБА","96","96","96","98","97","98","98","98","98","99","100","100","100","101","101"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","76","76","76","77","77","77","77","77","77","77","77","77","78","78","78"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Вериги","","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["Тръбни съединения","Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон на напрежението","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Тяло","Пусков ток","","Макс.","A","604","649","649","915","962","1,017","1,021","1,068","1,081","1,312","1,363","1,367","1,410","1,456","1,470"]
["","Консумиран ток","Охлаждане","Ном.","A","366","432","492","524","577","624","667","726","773","909","959","1,023","1,092","1,116","1,164"]
["","","","Макс.","A","476","545","589","656","715","787","859","921","974","1,144","1,217","1,281","1,334","1,395","1,449"]
["","Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците","","","A","520","596","644","717","781","860","939","1,005","1,064","1,251","1,330","1,400","1,459","1,525","1,584"]
["Забележки","","","","","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511","(1) - Разчет на техническите характеристики съгласно EN 14511"]
["","","","","","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent","(2) - Нивото на звукова мощност (при стандартни условия) е измерено в съответствие с ISO9614 - Eurovent 8/1 за сертифицирани уреди по Eurovent"]
["","","","","","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(3) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%","(4) - Максимален стартиращ ток: Стартиращ ток на най-големия компресор + 75% от максималния ток на другия компресор + ток на вентилаторите за веригата на 75%"]
["","","","","","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(5) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите."]
["","","","","","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(6) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите"]
["","","","","","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(7) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(8) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1"]
["","","","","","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода","(9) - Течност: Вода"]
["","","","","","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS)."]
["","","","","","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(11) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда."]