{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":28,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-T-XLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD350T-XLB2","EWAD380T-XLB2","EWAD400T-XLB2","EWAD420T-XLB2","EWAD440T-XLB2","EWAD490T-XLB2","EWAD540T-XLB2","EWAD570T-XLB2","EWAD730T-XLB2","EWAD820T-XLB2","EWAD950T-XLB2","EWADC10T-XLB2","EWADH10T-XLB2","EWADH11T-XLB2","EWADC13T-XLB2","EWADH13T-XLB2","EWADC14T-XLB2","EWADH15T-XLB3","EWADH16T-XLB3","EWADC17T-XLB3","EWADH18T-XLB3","EWADC19T-XLB3","EWADC20T-XLB3"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","kW","351.5","376.9","398.3","415.2","437.9","491.7","541.2","564.8","725.4","831.9","943.5","1,008","1,077","1,164","1,308","1,390","1,454","1,606","1,705","1,836","1,952","2,027","2,088"]
["Регулиране на мощност","Метод","","","","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Постоянна","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно"]
["","Минимален капацитет","","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","106.1","114.9","121.4","128.8","138.5","159.1","166.6","177.8","234.6","267.5","299.3","333.1","347.2","374.7","421.1","447.1","481.7","520.7","552.3","589.3","624.4","662.6","699"]
["EER","","","","","3.314","3.28","3.28","3.224","3.163","3.091","3.248","3.177","3.092","3.11","3.152","3.027","3.103","3.108","3.107","3.109","3.019","3.085","3.088","3.115","3.126","3.059","2.987"]
["IPLV","","","","","4.6","4.55","4.76","4.61","4.57","5.46","5.49","5.3","4.93","4.65","5.17","4.69","4.63","4.66","4.64","4.68","4.63","4.5","4.51","4.55","4.56","4.53","4.48"]
["SEER","","","","","3.9","4.0","4.1","4.1","4.1","4.3","4.4","4.3","4.3","4.2","4.3","4.2","4.2","4.3","4.3","4.2","4.2","4.19","4.17","4.20","4.28","4.24","4.25"]
["Размери","Тяло","","Дълбочина","мм","4,130","4,130","5,030","5,030","5,030","5,030","5,878","5,878","5,976","5,976","7,776","7,776","8,676","9,576","9,576","10,476","10,476","11,409","12,309","13,209","14,109","14,109","14,109"]
["","","","Височина","мм","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Широчина","мм","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","4,224","4,234","4,530","4,530","4,530","5,030","5,567","5,557","5,604","5,825","6,451","6,451","8,259","8,587","8,878","9,232","9,235","11,446","11,712","11,233","11,453","12,461","12,461"]
["","Тяло","","","кг","4,054","4,064","4,360","4,360","4,360","4,860","5,397","5,387","5,315","5,525","6,121","6,121","7,798","8,126","8,386","8,751","8,765","10,575","10,841","10,711","10,931","11,451","11,451"]
["Корпус","Цвят","","","","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост"]
["","Материал","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал"]
["Вентилатор","Количество","","","","8","8","10","10","10","10","12","12","12","12","16","16","18","20","20","22","22","24","26","28","30","30","30"]
["","Тип","","","","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори","Директно витло, включване/изключване на вентилатори"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл.","Вкл./Изкл."]
["Компресор","Количество_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["","Тип","","","","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор","Aсиметричен едновинтов компресор"]
["","Starting method","","","","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\"","Съединение тип \"звезда-триъгълник\""]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°CDB","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53","53"]
["","Водна страна","Изпарител","Мин.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Макс.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","Ном.","дБА","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","98","98","98","98","99","99","99","100","100","100","100","98","99"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","75","75","75","75","75","77","77","77","79","80","79","80","79","79","80","79","79","77","77","77","77","77","77"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Charge","","","кг","52","54","65","66","66","66","72","72","93.6","93.6","124.8","124.8","140.4","156","156","171.6","171.6","187","203","218","234","234","234"]
["","Вериги","","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3"]
["Тръбни съединения","Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","6”","6”","6”","6”","8\"","8\"","8\"","8\"","8\"","273","273","273","273","273","273"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон на напрежението","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Тяло","Пусков ток","","Макс.","A","253","296","311","399","422","475","493","493","574","645","703","705","778","802","883","931","939","1,075","1,166","1,227","1,227","1,276","1,324"]
["","Консумиран ток","Охлаждане","Ном.","A","174.38","97.83","114.97","114.79","129.16","147.79","141.98","158.14","372.87","424.09","471.71","521","546.1","584.5","662.5","699.17","749.6","818","867","924","978","1,040","1,099"]
["","","","Макс.","A","248","260","277","299","322","351","378","401","492","536","626","680","719","778","848","907","961","991","1,123","1,198","1,273","1,333","1,394"]
["","Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците","","","A","270","284","302","327","351","383","413","438","538","587","685","744","787","851","928","992","1,051","1,084","1,229","1,310","1,392","1,459","1,526"]
["Забележки","","","","","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0"]
["","","","","","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(2) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително"]
["","","","","","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(3) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent"]
["","","","","","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(4) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване."]
["","","","","","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(5) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции."]
["","","","","","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(6) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата."]
["","","","","","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода","(7) - Течност: Вода"]
["","","","","","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(8) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(9) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток."]
["","","","","","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(10) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите."]
["","","","","","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(11) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите"]
["","","","","","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(12) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(13) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1"]
["","","","","","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(14) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни"]