{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-BVP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ004BAVP","EWAQ005BAVP","EWAQ006BAVP","EWAQ008BAVP"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","48 (11)","49 (11)","52 (10)","53 (10)"]
["","Тих режим на работа през нощта","","Охлаждане","dBA","44 (11)","44 (11)","43 (10)","43 (10)"]
["Хидравлични компоненти","Разширителен съд","","Обем","л","3","3","7","7"]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Макс.","°CDB","43","43","46","46"]
["","Водна страна","Охлаждане","Макс.","°CDB","22","22","22","22"]
["","","","Мин.","°CDB","5","5","5","5"]
["Количество зареден хладилен агент","За кръг","","","кг","2.10","2.10","2.70","2.70"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","4.4","4.4","5.6","5.6"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["","Метод на стартиране_","","","","Задвижван от инвертор","Задвижван от инвертор","Задвижван от инвертор","Задвижван от инвертор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","1"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие","Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с хромно покритие","Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие","Серпантина с напречни ребра/Hi-X тръби и решетъчни ребра с PE покритие"]
["Тегло","Тяло","","","кг","83","83","106","106"]
["EER","","","","","3.14 (1), 4.80 (2)","3.06 (1), 4.51 (2)","3.15 (1), 5.35 (2)","3.10 (1), 4.99 (2)"]
["ESEER","","","","","4.45 (5)","4.49 (5)","5.25 (5)","5.24 (5)"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,088","2,088","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Вериги","","Количество","","1","1","1","1"]
["","Управление","","","","Електронна разширителна клапа","Електронна разширителна клапа","Електронна разширителна клапа","Електронна разширителна клапа"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","4.00 (1), 4.01 (2)","4.93 (1), 5.07 (2)","5.88 (1), 6.07 (2)","7.95 (1), 8.23 (2)"]
["Воден топлообменник","Воден обем","","","л","1","1","2","2"]
["","Тип","","","","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина"]
["","Скорост на водния поток","","Мин.","l/min","11 (7)","11 (7)","13","13"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","1.27 (1), 0.840 (2)","1.61 (1), 1.12 (2)","1.87 (1), 1.13 (2)","2.57 (1), 1.65 (2)"]
["Sound power level","Охлаждане","","Ном.","dBA","63 (1)","64 (1)","69 (1)","69 (1)"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,090","1,090","1,160","1,160"]
["","","","Дълбочина","мм","350","350","380","380"]
["","","","Височина","мм","735","735","997","997"]
["Регулиране на мощност","Метод","","","","Променлив (инверторен)","Променлив (инверторен)","Променлив (инверторен)","Променлив (инверторен)"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Ном.","м³/мин","53 (1)","53 (1)","72 (1)","72 (1)"]
["Воден кръг","Клапа за дренаж/пълнене","","","","Да","Да","Да","Да"]
["","Клапа за прочистване на въздуха","","","","Да (ръчно)","Да (ръчно)","Да (ръчно)","Да (ръчно)"]
["","Диаметър на връзките с тръбите","","","инч","1\" MBSP","1\" MBSP","1\" MBSP","1\" MBSP"]
["","Минимален обем на вода в системата","","","л","20","20","20","20"]
["","Клапа за изключване","","","","Да","Да","Да","Да"]
["","Манометър","","","","Номер","Номер","Номер","Номер"]
["Power supply","Фаза","","","","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230","230","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C"]
["","","","","","(2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent","(2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent","(2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent","(2) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 23°C; температура на изходящата от изпарителя вода 18°C, температура на околния въздух 35°C; стандарт: различен от Eurovent"]
["","","","","","(3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent","(3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent","(3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent","(3) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 40°C; температура на излизащата от кондензатора вода 45°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent"]
["","","","","","(4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent","(4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent","(4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent","(4) - Отопление: температура на входяща в кондензатора вода 30°C; температура на излизащата от кондензатора вода 35°C, температура на околния въздух 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); стандарт: Eurovent"]
["","","","","","(5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent","(5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent","(5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent","(5) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent"]
["","","","","","(6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение","(6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение","(6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение","(6) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение"]
["","","","","","(7) - В случай на поток от солен разтвор, е необходим минимален поток от 12 L/min","(7) - В случай на поток от солен разтвор, е необходим минимален поток от 12 L/min","(7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(7) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване)."]
["","","","","","(8) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(8) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд"]
["","","","","","(9) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(9) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C","(9) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C"]
["","","","","","(10) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C","(10) - По-ниско, ако е монтиран допълнителен нагревател; В случай, че няма допълнителен нагревател, работата на термопомпата започва при 10°C","(10) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.","(10) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация."]
["","","","","","(11) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.","(11) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.","(11) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е","(11) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е"]
["","","","","","(12) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е","(12) - Монтаж ≤  категория I: изключен от 2014/68/ЕС поради член 1, 2е","(12) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток","(12) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток"]
["","","","","","(13) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток","(13) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток","(13) - Ssc: мощност на късо съединение","(13) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","","","(14) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(14) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза"]