{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":27,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAS-TZPSD"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAS330TZPSD1","EWASC12TZPSD2","EWAS575TZPSD2","EWAS675TZPSD2","EWAS735TZPSD2","EWASH14TZPSD2","EWAS370TZPSD1","EWAS615TZPSD2","EWASH11TZPSD2","EWASH15TZPSD2","EWAS960TZPSD2","EWASH12TZPSD2","EWAS530TZPSD2","EWASC10TZPSD2","EWASH13TZPSD2","EWAS890TZPSD2","EWAS490TZPSD1","EWAS810TZPSD2","EWAS405TZPSD1","EWAS285TZPSD1","EWAS450TZPSD1","EWASH10TZPSD2"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","333.2","1,197","573.6","677.1","732.9","1,443","370.2","620.2","1,110","1,552","954","1,288","531.7","1,001","1,363","884.2","488.4","810","405.1","287.6","450.1","1,067"]
["Регулиране на мощност","Метод","","","","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно"]
["","Минимален капацитет","","","%","20","10","12","10","10","15","18","11","11","14","13","10","13","12","10","14","25","10","30","23","28","11"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","96.83","434.6","167.7","205.7","223.4","435.6","111.6","180.9","343.6","492.1","288.7","410.7","150.8","298.9","433.6","256.7","137.5","238.8","110.6","81.89","123.5","331.9"]
["EER","","","","","3.441","2.754","3.42","3.292","3.281","3.313","3.317","3.428","3.231","3.154","3.304","3.136","3.526","3.349","3.143","3.444","3.552","3.392","3.663","3.512","3.645","3.215"]
["IPLV","","","","","6.5","6.4","6.3","6.1","6.2","6.3","6.4","6.3","6.5","6.4","6.6","6.3","6.4","6.6","6.4","6.8","7.2","6.5","7","6.5","7.3","6.3"]
["SEER","","","","","6","6","5.9","5.8","5.8","5.9","5.9","5.9","6.1","5.7","6.1","6.1","6","6.2","6","6.3","6.2","6.1","6.3","5.9","6.2","6.1"]
["Размери","Тяло","","Дълбочина","мм","5,800","12,280","7,960","9,040","9,040","13,360","5,800","9,040","12,280","13,360","10,120","12,280","7,960","11,200","13,360","10,120","6,880","10,120","6,880","4,720","6,880","11,200"]
["","","","Височина","мм","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553","2,553"]
["","","","Широчина","мм","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","4,349","9,520","6,164","6,661","6,825","12,021","4,354","6,651","9,515","12,036","8,253","10,846","6,159","8,744","11,337","8,243","5,277.3","7,976","5,163.1","3,863","5,272.3","8,754"]
["","Тяло","","","кг","4,256","8,798","5,829","6,311","6,427","10,805","4,256","6,311","8,798","10,805","7,642","9,655","5,829","8,123","10,136","7,642","5,136","7,385","5,050","3,775","5,136","8,123"]
["Корпус","Цвят","","","","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост"]
["","Материал","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист"]
["Воден топлообменник - изпарител","Тип","","","","Споена пластина","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Споена пластина","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Кожух и тръба - директно разширение","Споена пластина","Кожух и тръба - директно разширение","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Кожух и тръба - директно разширение"]
["","Воден обем","","","л","48","557","255","255","298","1,011","48","255","557","1,011","481","1,011","255","481","1,011","481","76.3","481","58.1","48","76.3","481"]
["","Спад на водното налягане","Охлаждане","Ном.","kPa","18.8","59","46.2","37.3","39.3","46.8","23","32.1","58.1","52.5","45.3","39.4","40.5","48.9","42.9","40.3","21","35.2","24.7","14.2","18.2","54.2"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал"]
["Вентилатор","Количество","","","","10","22","14","16","16","24","10","16","22","24","18","22","14","20","24","18","12","18","12","8","12","20"]
["","Тип","","","","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло"]
["","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Ном.","l/с_","56,540","140,200","79,170","90,480","90,480","152,945","56,540","90,480","140,200","152,945","101,772","140,200","79,170","113,080","152,945","101,772","67,848","101,772","67,848","45,240","67,848","113,080"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков","Безчетков"]
["Компресор","Количество_","","","","1","2","2","2","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","1","2","1","1","1","2"]
["","Тип","","","","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор","Винтов компресор"]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°CDB","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42","42"]
["","Водна страна","Изпарител","Мин.","°CDB","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Макс.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Охлаждане","","Ном.","dBA","98.1","105.2","100.4","101","102.3","102","100.4","100.7","103","102.8","100.4","107.5","100.2","101.1","106.2","98.6","97.7","104.6","94.7","97.5","96","102.4"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","81","77.7","79.9","83","83.4","78.9","81.9","80.9","77.4","79.7","76.3","77.9","78.6","76.6","78.9","75.9","74.9","83.6","74.2","78.2","74.5","77.3"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630","630"]
["","Количество","","","кг","45","165","80","95","100","205","50","85","160","220","130","180","75","140","190","120","65","110","55","40","60","150"]
["","Вериги","","Количество","","1","2","2","2","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","1","2","1","1","1","2"]
["Тръбни съединения","Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)","","","","88.9mm","219.1","168.3mm","168.3mm","168.3mm","273","88.9mm","168.3mm","219.1","273","219.1","273","168.3mm","219.1","273","219.1","139.7mm","219.1","139.7mm","88.9mm","139.7mm","219.1"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон на напрежението","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Тяло","Пусков ток","","Макс.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Консумиран ток","Охлаждане","Ном.","A","212.7","748.1","361.5","434","459.1","798.5","238.2","391.2","653.8","882","559.9","756.2","332","581.2","796.3","511.9","280","485.2","242","181.1","258.8","630.4"]
["","","","Макс.","A","258","845","429","508","535","1,039","285","468","796","1,135","672","893","399","709","951","616","404","573","293","220","352","761"]
["","Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците","","","A","284","929","472","559","585","1,143","310","514","876","1,248","740","982","439","780","1,021","677","444","607","322","242","388","837"]