{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":73,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SLB1","EWAT115B-SLB1","EWAT135B-SLB1","EWAT155B-SLB2","EWAT175B-SLB1","EWAT195B-SLB2","EWAT205B-SLB2","EWAT215B-SLB1","EWAT240B-SLB2-VFDFAN","EWAT240B-SLB2","EWAT260B-SLB2-VFDFAN","EWAT260B-SLB2","EWAT290B-SLB1-VFDFAN","EWAT290B-SLB1","EWAT310B-SLB2-VFDFAN","EWAT310B-SLB2","EWAT330B-SLB2-VFDFAN","EWAT330B-SLB2","EWAT340B-SLB1-VFDFAN","EWAT340B-SLB1","EWAT350B-SLB2-VFDFAN","EWAT350B-SLB2","EWAT420B-SLB2-VFDFAN","EWAT420B-SLB2","EWAT460B-SLB2-VFDFAN","EWAT460B-SLB2","EWAT510B-SLB2-VFDFAN","EWAT510B-SLB2","EWAT570B-SLB2-VFDFAN","EWAT570B-SLB2","EWAT610B-SLB2-VFDFAN","EWAT610B-SLB2","EWAT670B-SLB2-VFDFAN","EWAT670B-SLB2","EWAT085B-SLA1 (Archived)","EWAT115B-SLA1 (Archived)","EWAT135B-SLA1 (Archived)","EWAT155B-SLA2 (Archived)","EWAT175B-SLA1 (Archived)","EWAT195B-SLA2 (Archived)","EWAT205B-SLA2 (Archived)","EWAT215B-SLA1 (Archived)","EWAT240B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT240B-SLA2 (Archived)","EWAT260B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT260B-SLA2 (Archived)","EWAT290B-SLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT290B-SLA1 (Archived)","EWAT310B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-SLA2 (Archived)","EWAT330B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT330B-SLA2 (Archived)","EWAT340B-SLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT340B-SLA1 (Archived)","EWAT350B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT350B-SLA2 (Archived)","EWAT420B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT420B-SLA2 (Archived)","EWAT460B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT460B-SLA2 (Archived)","EWAT510B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT510B-SLA2 (Archived)","EWAT570B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT570B-SLA2 (Archived)","EWAT610B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT610B-SLA2 (Archived)","EWAT670B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT670B-SLA2 (Archived)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","66.3 (1)","68.5 (1)","69.3 (1)","68.4 (1)","70.7 (1)","69.5 (1)","70.1 (1)","71.6 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","72 (1)","72 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","72.4 (1)","72.4 (1)","73.2 (1)","73.2 (1)","72.4 (1)","72.4 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.4 (1)","73.4 (1)","74 (1)","74 (1)","74 (1)","74 (1)","74.1 (1)","74.1 (1)","74.6 (1)","74.6 (1)","66.3","68.5","69.3","68.4","70.7","69.5","70.1","71.6","71.8","71.8","71.8","71.8","72","72","72.3","72.3","72.4","72.4","73.2","73.2","72.4","72.4","73.3","73.3","73.4","73.4","74","74","74","74","74.1","74.1","74.6","74.6"]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Водна страна","Охлаждане","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Компресор","Тип","","","","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Метод на стартиране_","","","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","","","","Директно от мрежата","","","","","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата"]
["","Количество_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,826","1,853","1,853","2,020","2,020","2,308","2,308","2,336","2,336","2,454","2,454","2,364","2,364","2,852","2,852","3,094","3,094","3,251","3,251","3,526","3,526","3,960","3,960","4,321","4,321","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,822","1,849","1,849","1,951","1,951","2,268","2,268","2,296","2,296","2,350","2,350","2,324","2,324","2,784","2,784","2,954","2,954","3,111","3,111","3,360","3,360","3,762","3,762","4,089","4,089"]
["","Тяло","","","кг","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,815","1,842","1,842","2,004","2,004","2,289","2,289","2,317","2,317","2,434","2,434","2,345","2,345","2,824","2,824","3,066","3,066","3,223","3,223","3,484","3,484","3,918","3,918","4,279","4,279","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,815","1,843","1,843","1,935","1,935","2,251","2,251","2,277","2,277","2,330","2,330","2,304","2,304","2,754","2,754","2,921","2,921","3,078","3,078","3,312","3,312","3,718","3,718","4,053","4,053"]
["EER","","","","","2.55","2.83","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.83","2.83","2.73","2.73","2.62","2.62","2.72","2.72","2.7","2.71","2.93","2.94","2.65","2.65","2.83","2.84","2.73","2.73","2.76","2.76","2.62","2.63","2.66","2.66","2.8","2.8","2.55","2.82","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.81","2.82","2.71","2.71","2.61","2.61","2.71","2.71","2.69","2.7","2.91","2.92","2.64","2.64","2.82","2.83","2.71","2.72","2.74","2.74","2.61","2.61","2.64","2.64","2.77","2.78"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.96","4.03","3.86","3.83","4.09","4","3.94","3.85","4","3.94","3.86","3.76","4.09","3.99","4.09","4.02","4.01","3.97","4.21","4.06","3.98","3.91","4.14","4.09","4.13","4","4.06","3.97","4.03","4.03","4.08","4.01","4.11","3.98"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","","","","","","","","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Вериги","","Количество","","","","","","","","","","2","2","2","","1","1","2","2","2","","1","","2","","2","","2","","2","","2","2","2","","2","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Количество","","","кг","7.1","8.2","8.4","12.4","10.7","14","13.4","12.7","19","19","19","18","19","19","25.5","25.5","25","26.5","26","27","24","24.3","34.5","34.3","36","36.1","41","39.7","42","42","46.5","45.5","52.5","55.5","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","36","38","38","36","36","42","42","43","43","50","50","44","44","57","57","58","58","60","60","62","62","80","80","90","90"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","81","109","131","158","175","191","211","217","241","241","261","261","283","283","306","306","330","330","344","344","350","350","416","416","468","468","513","513","567","567","612","612","668","668","80.92","108.73","131.2","157.55","174.49","190.91","209.86","216.55","240.44","240.44","259.39","259.39","281.85","281.85","305.6","305.6","328.59","328.59","342","342","348.88","348.88","414.98","414.98","465.75","465.75","511.1","511.1","564.43","564.43","609.05","609.05","664.62","664.62"]
["Воден топлообменник","Воден обем","","","л","","","","","","","","","11","11","11","","16","16","19","19","19","","20","","19","","28","","28","","28","","42","42","42","","42","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","11","11","16","16","19","19","19","19","20","20","19","19","28","28","28","28","28","28","42","42","42","42","42","42"]
["","Тип","","","","","","","","","","","","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","","Споена пластина","","Споена пластина","","Споена пластина","","Споена пластина","","Споена пластина","","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","","Споена пластина","","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","","","","","","","","","85.4","85.2","95.6","","108","108","112","113","122","","117","","132","","146","","171","","186","","216","216","230","","238","","31.8","38.5","49.8","61.8","67.7","69.4","79.8","85.6","85.5","85.3","95.7","95.7","108","108","112","112","122","121","117","117","132","132","147","146","171","171","186","186","216","216","230","230","239","239"]
["Sound power level","Охлаждане","","Ном.","dBA","83.7 (1)","86.2 (1)","87 (1)","86.7 (1)","88.8 (1)","88.1 (1)","88.7 (1)","90 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","91 (1)","91 (1)","91.8 (1)","91.8 (1)","91.9 (1)","91.9 (1)","92.7 (1)","92.7 (1)","91.9 (1)","91.9 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.4 (1)","93.4 (1)","93.9 (1)","93.9 (1)","94 (1)","94 (1)","94.5 (1)","94.5 (1)","95.3 (1)","95.3 (1)","83.7","86.2","87","86.7","88.8","88.1","88.7","90","90.8","90.8","90.8","90.8","91","91","91.8","91.8","91.9","91.9","92.7","92.7","91.9","91.9","93.3","93.3","93.4","93.4","93.9","93.9","94","94","94.5","94.5","95.3","95.3"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Дълбочина","мм","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874"]
["","","","Височина","мм","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Регулиране на мощност","Минимален капацитет","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Метод","","","","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Staged","Staged","Staged","Променлива","Staged","Променлива","Променлива","Staged","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива","Променлива"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","","Ном.","l/с_","","","","","","","","","20,306","20,306","20,306","","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","","30,459","","25,382","","35,535","","35,535","","40,612","","40,612","40,612","45,688","","55,841","","6,022","9,036","9,036","13,354","12,023","16,710","16,710","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","25,382","25,382","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","40,612","40,612","45,688","45,688","55,841","55,841"]
["","Скорост","","","обор.","","","","","","","","","900","900","900","","900","900","900","900","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","900","900","","900","","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Компресор","Метод на стартиране_","","","","","","","","","","","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон на напрежението","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","","","","10","","","","","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","","","10","","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","","","-10","","","","","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Тяло","Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците","","","A","77","107","104","144","176","204","200","184","","","","208","","","","","","291","","280","","287","","364","","445","","454","","","","544","","556"]
["","Пусков ток","","Макс.","A","213","313","324","284","462","384","395","498","","","","420","","","","","","583","","588","","594","","636","","681","","719","","","","801","","843"]
["","Консумиран ток","Охлаждане","Ном.","A","59","69","83","108","113","117","131","143","","","","160","","","","","","206","","196","","219","","237","","285","","310","","","","381","","398"]
["","","","Макс.","A","73","86","96","143","132","156","167","168","","","","193","","","","","","254","","258","","265","","307","","351","","389","","","","471","","513"]
["Забележки","","","","","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0"]
["","","","","","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително"]
["","","","","","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent"]
["","","","","","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване."]
["","","","","","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции."]
["","","","","","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата."]
["","","","","","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя"]
["","","","","","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD"]
["","","","","","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток."]
["","","","","","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите."]
["","","","","","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите"]
["","","","","","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1"]
["","","","","","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни"]
["Охлаждане с конвекция","ηs,c","","","%","161","173","161","161","176.2","170.6","173","161"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Вериги","","Количество","","1","1","1","2","1","2","2","1","","","","2","","","","","","2","","1","","2","","2","","2","","2","","","","2","","2"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","Прекъсване на фаза.","","","","Вкл./Изкл.","","","","","","Вкл./Изкл.","","Вкл./Изкл.","","Вкл./Изкл.","","Вкл./Изкл.","","Вкл./Изкл.","","Вкл./Изкл.","","","","Вкл./Изкл.","","Вкл./Изкл."]
["IPLV","","","","","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.84","4.86","4.7","","","","4.44","","","","","","4.63","","4.8","","4.56","","4.87","","4.84","","4.81","","","","4.9","","4.86"]
["Тръбни съединения","Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)","","","","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","","","","88.9","","","","","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","88.9","","88.9","","","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","4.1","4.48","4.34","4.4","4.1","","","","4.14","","","","","","4.33","","4.44","","4.24","","4.56","","4.56","","4.56","","","","4.55","","4.55"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","31.8","38.5","49.8","61.9","67.8","69.5","80","85.8","","","","95.6","","","","","","122","","117","","132","","147","","171","","186","","","","230","","238"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","Галванизиран и боядисан стоманен лист"]
["","Цвят","","","","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","","","","Цвят слонова кост","","","","","","Цвят слонова кост","","Цвят слонова кост","","Цвят слонова кост","","Цвят слонова кост","","Цвят слонова кост","","Цвят слонова кост","","","","Цвят слонова кост","","Цвят слонова кост"]
["Вентилатор","Тип","","","","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","","","","Директно витло","","","","","","Директно витло","","Директно витло","","Директно витло","","Директно витло","","Директно витло","","Директно витло","","","","Директно витло","","Директно витло"]
["","Количество","","","","4","6","6","8","8","10","10","10","","","","4","","","","","","5","","6","","5","","7","","7","","8","","","","9","","11"]
["Забележки","","","","","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата."]