{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":16,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT135B-SLB1","EWAT260B-SLB2-VFDFAN","EWAT290B-SLB1","EWAT610B-SLB2-VFDFAN","EWAT115B-SLA1 (Archived)","EWAT135B-SLA1 (Archived)","EWAT155B-SLA2 (Archived)","EWAT175B-SLA1 (Archived)","EWAT205B-SLA2 (Archived)","EWAT215B-SLA1 (Archived)","EWAT260B-SLA2 (Archived)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","69.3 (1)","71.8 (1)","72 (1)","74.1 (1)","68.5","69.3","68.4","70.7","70.1","71.6","71.8"]
["Охлаждане с конвекция","ηs,c","","","%","161"]
["Компресор","Тип","","","","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Метод на стартиране_","","","","Директно от мрежата"]
["","Количество_","","","","2","4","3","6","2","2","4","2","4","2","4"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","830","1,853","2,020","3,960","783","830","1,035","1,006","1,190","1,210","1,849"]
["","Тяло","","","кг","821","1,842","2,004","3,918","773","820","1,026","993","1,177","1,191","1,843"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал","Микро канал"]
["EER","","","","","2.64","2.73","2.62","2.66","2.82","2.64","2.55","2.58","2.63","2.53","2.71"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675"]
["","Вериги","","Количество","","1"]
["","Количество","","","кг","8.4","19","19","46.5","11","12.5","15","14","18","17","38"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Прекъсване на фаза."]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","131","261","283","612","108.73","131.2","157.55","174.49","209.86","216.55","259.39"]
["IPLV","","","","","4.46"]
["Тръбни съединения","Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)","","","","76.1"]
["SEER","","","","","4.1"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","49.8"]
["Sound power level","Охлаждане","","Ном.","dBA","87 (1)","90.8 (1)","91 (1)","94.5 (1)","86.2","87","86.7","88.8","88.7","90","90.8"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,204","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236"]
["","","","Дълбочина","мм","2,660","2,326","2,326","5,025","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","3,780","2,326"]
["","","","Височина","мм","1,801","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","2,540"]
["Регулиране на мощност","Минимален капацитет","","","%","50","25","24","11","38","50","25","38","19","50","25"]
["","Метод","","","","Степен","Степен","Степен","Степен","Staged","Staged","Променлива","Staged","Променлива","Staged","Променлива"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист"]
["","Цвят","","","","Цвят слонова кост"]
["Вентилатор","Тип","","","","Директно витло"]
["","Количество","","","","6"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон на напрежението","","Макс.","%","10"]
["","","","Мин.","%","-10"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["Тяло","Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците","","","A","104"]
["","Пусков ток","","Макс.","A","324"]
["","Консумиран ток","Охлаждане","Ном.","A","83"]
["","","","Макс.","A","96"]
["Забележки","","","","","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C на изпарител; 35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване, работна течност: вода, коефициент на образуване на отлагания = 0"]
["","","","","","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281","(2) - В съответствие със стандарт EN14825: 2013, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Нивото на звукова мощност (отнасящо се за работа на изпарителя с пълно натоварване при околна температура 12/7°C) е измерено в съответствие с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(3) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително"]
["","","","","","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Сертификацията се отнася само за общото ниво на звукова мощност.","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(4) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent"]
["","","","","","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Нивото на звуковото налягане се изчислява от нивото на звукова мощност и служи само за информация и не се счита задължително","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(5) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване."]
["","","","","","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции.","(6) - Всички данни се отнасят до стандартния агрегат без опции."]
["","","","","","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(7) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата."]
["","","","","","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Течност: Вода","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя","(8) - Стойността се отнася само до спад в налягането на изпарителя"]
["","","","","","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD","(9) - Опция FANMOD представлява постоянно регулиране на скоростта на вентилатора и подобрява работата при частично натоварване. Единичните V-тела са оборудвани като стандарт с постоянно регулиране на скоростта на вентилатори, мулти-V телата изискват доп. вентилатори 99 VFD"]
["","","","","","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + ток на другите компресори при максимално натоварване + ток на вентилаторите при максимално натоварване. При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(10) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(11) - При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток."]
["","","","","","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите.","(12) - Номинален ток в режим на охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; външна темп. на въздуха 35°C. Компресор + ток на вентилаторите."]
["","","","","","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите","(13) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите"]
["","","","","","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(14) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(15) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1"]
["","","","","","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(16) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни"]
["","","","","","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(17) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата."]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Вериги","","Количество","","","2","1","2","1","1","2","1","2","1","2"]
["Воден топлообменник","Воден обем","","","л","","11","16","42","6","9","7","12","11","16","11"]
["","Тип","","","","","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина","Споена пластина"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","","95.6","108","230","38.5","49.8","61.8","67.7","79.8","85.6","95.7"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","","Ном.","l/с_","","20,306","20,306","45,688","9,036","9,036","13,354","12,023","16,710","15,057","20,306"]
["","Скорост","","","обор.","","900","900","900","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","900"]
["Компресор","Метод на стартиране_","","","","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата"]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18"]
["","","","Макс.","°CDB","","","","","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Водна страна","Охлаждане","Макс.","°CDB","","","","","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Мин.","°CDB","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["ESEER","","","","","","","","","4.03","3.86","3.83","4.09","3.94","3.85","3.76"]
["Power supply","Напрежение","","","V","","","","","400","400","400","400","400","400","400"]