{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":21,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWLD110J-SS","EWLD130J-SS","EWLD145J-SS","EWLD165J-SS","EWLD195J-SS","EWLD235J-SS","EWLD265J-SS","EWLD290J-SS (Archived)","EWLD310J-SS (Archived)","EWLD330J-SS (Archived)","EWLD360J-SS (Archived)","EWLD390J-SS (Archived)","EWLD430J-SS (Archived)","EWLD470J-SS (Archived)","EWLD500J-SS (Archived)","EWLD530J-SS (Archived)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","","","","","","","","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","83 (2)"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","Ном.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","96"]
["Хладилен агент","Вериги","","Количество","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Тип","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Компресор","Type","","","","","","","","","","","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор"]
["","Количество_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Размери","Тяло","","Широчина","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Дълбочина","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Височина","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Регулиране на мощност","Минимален капацитет","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Метод","","","","","","","","","","","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно"]
["Работен диапазон","Кондензатор","Охлаждане","Мин.","°C със сух термометър","","","","","","","","25","25","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Изпарител","Охлаждане","Мин.","°C със сух термометър","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Тегло","Работно тегло","","","kg","","","","","","","","2,505","2,533","2,562","2,608","2,655","2,845","3,036","3,036","3,036"]
["","Тяло","","","kg","","","","","","","","2,474","2,500","2,526","2,568","2,611","2,795","2,979","2,979","2,979"]
["Воден топлообменник - изпарител","Тип","","","","","","","","","","","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник.","Споен пластинчат топлообменник."]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","","","","","","","","285 (1)","306 (1)","327 (1)","355 (1)","382 (1)","428 (1)","473 (1)","501 (1)","529 (1)"]
["EER","","","","","3.51 (1)","3.33 (1)","3.25 (1)","3.24 (1)","3.42 (1)","3.58 (1)","3.51 (1)","3.26 (1)","3.25 (1)","3.25 (1)","3.35 (1)","3.43 (1)","3.52 (1)","3.59 (1)","3.55 (1)","3.52 (1)"]
["Тръбни съединения","Piping connections-=-Discharge line connection-=-inch","","","inch","","","","","","","","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","","","","","","","","87.4 (1)","94.0 (1)","100 (1)","106 (1)","111 (1)","122 (1)","132 (1)","141 (1)","150 (1)"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0℃, тяло, работещо при пълно натоварване."]
["","","","","","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744.","(2) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12,0℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7,0℃; температура на кондензиране 45,0°C; работа при пълно натоварване; стандартно: ISO3744."]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода","(3) - Течност: Вода"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","","","","","","","","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване"]
["","","","","","","","","","","","","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите"]
["","","","","","","","","","","","","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS).","(10) - За повече информация относно работните ограничения, моля, направете справка със Софтуера за избор на водоохлаждащ агрегат (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове","(11) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","110 (1)","128 (1)","142 (1)","163 (1)","191 (1)","236 (1)","264 (1)"]
["Регулиране на мощност","Метод","","","","Безстепенен","Безстепенен","Безстепенен","Безстепенен","Безстепенен","Безстепенен","Безстепенен"]
["","Минимален капацитет","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","31.2 (1)","38.4 (1)","43.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","66.0 (1)","75.3 (1)"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Широчина","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Дълбочина","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["Тегло","Тяло","","","kg","1124","1141","1237","1263","1305","1489","1489"]
["тегло","Работно тегло","","","kg","1138","1159","1253","1281","1327","1518","1518"]
["Воден топлообменник - изпарител","Тип","","","","Пластинчат топлообменник","Пластинчат топлообменник","Пластинчат топлообменник","Пластинчат топлообменник","Пластинчат топлообменник","Пластинчат топлообменник","Пластинчат топлообменник"]
["Компресор","Type","","","","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор"]
["Компресор","Количество_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","Ном.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Работен диапазон","Изпарител","Охлаждане","Мин.","°C със сух термометър","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Кондензатор","Охлаждане","Мин.","°C със сух термометър","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","60","60","60","60","60","60","60"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430"]
["","Вериги","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Тръбни съединения","Съединение на нагнетателната линия","","","in","2\"1/2","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Електрозахранване","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]