{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD170G-SS (Archived)","EWWD210G-SS (Archived)","EWWD260G-SS (Archived)","EWWD300G-SS (Archived)","EWWD320G-SS (Archived)","EWWD380G-SS (Archived)","EWWD420G-SS (Archived)","EWWD460G-SS (Archived)","EWWD500G-SS (Archived)","EWWD600G-SS (Archived)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","70 (3)","70 (3)","70 (3)","70 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)","72 (3)"]
["Хладилен агент","Вериги","","Количество","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Работен диапазон","Кондензатор","Охлаждане","Мин.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Макс.","°CDB","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","Изпарител","Охлаждане","Мин.","°CDB","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)","-8 (11)"]
["","","","Макс.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","165 (1)","200 (1)","252 (1)","279 (1)","332 (1)","370 (1)","401 (1)","446 (1)","492 (1)","554 (1)"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","43.8 (1)","52.6 (1)","67.4 (1)","78.5 (1)","87.5 (1)","96.4 (1)","105 (1)","119 (1)","134 (1)","157 (1)"]
["","Отопление","","Ном.","кВт","43.8 (2)","52.6 (2)","67.4 (2)","78.5 (2)","87.5 (2)","96.4 (2)","105 (2)","119 (2)","134 (2)","157 (2)"]
["Sound power level","Охлаждане","","Ном.","dBA","88","88","88","88","90","90","90","90","90","90"]
["COP","","","","","4.77 (2)","4.80 (2)","4.74 (2)","4.55 (2)","4.80 (2)","4.84 (2)","4.80 (2)","4.74 (2)","4.68 (2)","4.53 (2)"]
["Количество зареден хладилен агент","За кръг","","","кг","60.0","60.0","60.0","60.0","55.0","55.0","55.0","55.0","55.0","55.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","85.8","85.8","85.8","85.8","78.7","78.7","78.7","78.7","78.7","78.7"]
["Компресор","Тип","","","","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор","Едновинтов компресор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","920","920","920","920","860","860","860","860","860","860"]
["","","","Дълбочина","мм","3,435","3,435","3,435","3,435","4,305","4,305","4,305","4,305","4,305","4,305"]
["","","","Височина","мм","1,860","1,860","1,860","1,860","1,880","1,880","1,880","1,880","1,880","1,880"]
["Воден топлообменник - кондензатор","Тип","","","","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба"]
["","Разход на вода","","Ном.","l/с_","10.0","12.1","15.3","17.1","10.1","10.2","12.2","12.4","15.0","17.0"]
["Регулиране на мощност","Минимален капацитет","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Метод","","","","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно","Безстепенно"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","1,470","1,480","1,650","1,650","2,840","2,850","2,860","2,970","2,970","2,970"]
["","Тяло","","","кг","1,393","1,410","1,503","1,503","2,687","2,697","2,702","2,757","2,762","2,762"]
["Воден топлообменник - изпарител","Разход на вода","","Ном.","l/с_","7.9","9.6","12.1","13.4","15.9","17.7","19.2","21.4","23.6","26.5"]
["","Тип","","","","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба","Единично преминаване на кожух и тръба"]
["","Воден обем","","","л","60","56","123","123","118","113","113","173","168","168"]
["EER","","","","","3.77 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.55 (1)","3.80 (1)","3.84 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.68 (1)","3.53 (1)"]
["ESEER","","","","","4.50","4.54","4.46","4.25","4.75","4.80","4.76","4.67","4.59","4.44"]
["Капацитет на отопление","Ном.","","","кВт","209 (2)","253 (2)","319 (2)","357 (2)","420 (2)","467 (2)","506 (2)","566 (2)","626 (2)","710 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване.","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване."]
["","","","","","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване","(2) - Капацитетът на отопление, входящата мощност на уреда и СОР се базират на следните условия: 15/10℃ на изпарител; кондензатор 45°C, тяло, работещо при пълно натоварване"]
["","","","","","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744","(3) - Данните за звуковото налягане са измерени при температура на входящата вода в изпарителя от 12℃; температура на излизащата от изпарителя вода 7℃; температура на входяща в кондензатора вода 30℃; температура на излизащата вода на кондензатор 35℃; работа при пълно натоварване; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(4) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване","(5) - Максимален стартиращ ток: пусков ток на най-големия компресор + тока на другия компресор при 75 % максимално натоварване"]
["","","","","","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите","(6) - Номиналният текущ режим на охлаждане се отнася до следните условия: 12/7℃ на изпарител; 30/35°C на кондензатор; ток на компресорите"]
["","","","","","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора","(7) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора"]
["","","","","","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(8) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1","(9) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: ампераж на пълно натоварване на компресора x 1,1"]
["","","","","","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода"]
["","","","","","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(11) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда.","(12) - Оборудването съдържа флуорирани парникови газове. Реалното количество хладилен агент зависи от крайната конструкция на тялото, подробности могат да се открият в етикетите на уреда."]