{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYQ-CWH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYQ016CAWH","EWYQ021CAWH","EWYQ025CAWH","EWYQ032CAWH","EWYQ040CAWH","EWYQ050CAWH","EWYQ064CAWH"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","kW","17.0 (1)","21.2 (1)","25.5 (1)","31.8 (1)","42.3 (1)","50.7 (1)","63.3 (1)"]
["Регулиране на мощност","Метод","","","","Контролиране чрез инвертор","Контролиране чрез инвертор","Контролиране чрез инвертор","Контролиране чрез инвертор","Контролиране чрез инвертор","Контролиране чрез инвертор","Контролиране чрез инвертор"]
["","Минимален капацитет","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Входяща мощност","Охлаждане","","Ном.","kW","5.81 (1)","7.47 (1)","9.45 (1)","12.7 (1)","15.1 (1)","19.0 (1)","25.5 (1)"]
["EER","","","","","2.93","2.84","2.70","2.50","2.80","2.67","2.48"]
["Размери","Тяло","","Дълбочина","мм","774","774","774","774","780","780","780"]
["","","","Височина","мм","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684","1,684"]
["","","","Широчина","мм","1,370","1,370","1,370","1,680","2,360","2,360","2,980"]
["Тегло","Тяло","","","кг","283","336","336","417","612","612","774"]
["Корпус","Colour","","","","Daikin бял","Daikin бял","Daikin бял","Daikin бял","Daikin бял","Daikin бял","Daikin бял"]
["","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие","Галванизирана стоманена пластина с полиестерно покритие"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil","Air cooled coil"]
["Вентилатор","Количество","","","","1","1","1","2","2","2","4"]
["","Type","","","","Осов","Осов","Осов","Осов","Осов","Осов","Осов"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Директно задвижване","Директно задвижване","Директно задвижване","Директно задвижване","Директно задвижване","Директно задвижване","Директно задвижване"]
["Компресор","Количество_","","","","1","2","2","3","4","4","6"]
["","Type","","","","Херметично запечатан спирален компресор","Херметично запечатан спирален компресор","Херметично запечатан спирален компресор","Херметично запечатан спирален компресор","Херметично запечатан спирален компресор","Херметично запечатан спирален компресор","Херметично запечатан спирален компресор"]
["Работен диапазон","Въздушна страна","Охлаждане","Мин.","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Макс.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Водна страна","Изпарител","Мин.","°CDB","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)","-10 (4)"]
["","","","Макс.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","Ном.","дБА","78","78","78","80","81","81","83"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Вериги","","Количество","","1","1","1","1","2","2","2"]
["Power supply","Фаза","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон на напрежението","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["Тяло","Пусков ток","","Макс.","A","0.0 (9)","79.9","81.7","91.7","103.7","106.3","125.1"]
["","Консумиран ток","","Макс.","A","24.4","27.5","29.4","38.2","51.3","54.0","71.6"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C","(1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C"]
["","","","","","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(3) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)","(4) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)"]
["","","","","","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.","(5) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация."]
["","","","","","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)","(6) - Изключване на обема на водата в системата. Този обем ще гарантира достатъчна енергия за размразяване за всички приложения, но въпреки това този обем може да бъде умножен по 0,66, ако зададената величина за отопление е ≥ 45° C (напр. вентилаторни конвектори)"]
["","","","","","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.","(7) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата."]
["","","","","","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд","(8) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд"]
["","","","","","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.","(9) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора."]