{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":29,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SSA1","EWYT105B-SSA1","EWYT135B-SSA1","EWYT175B-SSA1","EWYT205B-SSA2","EWYT215B-SSA1","EWYT235B-SSA2","EWYT255B-SSA2","EWYT300B-SSA2","EWYT300B-SSA2-VFDFAN","EWYT340B-SSA2","EWYT340B-SSA2-VFDFAN","EWYT390B-SSA2","EWYT390B-SSA2-VFDFAN","EWYT430B-SSA2","EWYT430B-SSA2-VFDFAN","EWYT490B-SSA2","EWYT490B-SSA2-VFDFAN","EWYT540B-SSA2","EWYT540B-SSA2-VFDFAN","EWYT590B-SSA2","EWYT590B-SSA2-VFDFAN","EWYT630B-SSA2","EWYT630B-SSA2-VFDFAN"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","66","69","71","73","71","74","72","73","74","74.5","75","75.4","76","75.9","76.3","","","76.6","76.8","76.8","77.1","77.1","77.4","77.4"]
["Компресор","Тип","","","","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","","","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор","Спирален компресор"]
["","Метод на стартиране_","","","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","","","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата","Директно от мрежата"]
["","Количество_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","4","4","4","","","5","6","6","6","6","6","6"]
["Тегло","Работно тегло","","","кг","962","1,072","1,172","1,327","1,511","1,511","1,811","1,839","2,114","2,114","2,270","2,270","3,200","3,200","3,210","","","3,207.27","3,397","3,397.27","4,302","4,302.37","4,308","4,308.08"]
["","Тяло","","","кг","955","1,065","1,165","1,320","1,500","1,500","1,800","1,825","2,100","2,100","2,250","2,250","3,180","3,180","3,190","","","3,180","3,370","3,370","4,267","4,267","4,267","4,267"]
["Въздушен топлообменник","Тип","","","","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","","","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип","Високоефективен оребрено-тръбен тип"]
["EER","","","","","2.69","2.68","2.7","2.65","2.66","2.67","2.69","2.67","2.65","2.64","2.69","2.69","2.63","2.62","2.55","","","2.53","2.51","2.5","2.57","2.56","2.6","2.59"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Вериги","","Количество","","1","1","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Количество","","","кг","12.7","15.8","18.5","26","34","34.8","37.2","41.4","41.7","41.7","48","48","47.1","47.1","48.6","","","60.3","70","70","78.5","78.5","87","87"]
["Електромотор на вентилатор","Задвижване","","","","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","","","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","Задвижван от VFD","Вкл./Изкл.","Задвижван от VFD"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","","кВт","75","98","120","153","189","193","212","230","270","270","317","317","350","350","375","","","434","482","482","531","531","570","570"]
["IPLV","","","","","4.43","4.4","4.32","4.28","4.33","4.36","4.31","4.35","4.2","4.35","4.31","4.67","4.2","4.45","4.31","","","4.68","4.52","4.71","4.44","4.73","4.53","4.8"]
["Тръбни съединения","Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.9","3.98","3.9","4.01","3.96","3.9","3.96","3.9","3.99","","4.1","","3.99","","4","","","","4.23","","4.17","","4.25"]
["Консумирана мощност","Охлаждане","","Ном.","кВт","28","36.6","44.6","57.8","71.3","72.1","78.7","86.4","102","102","117","117","132","133","147","","","171","192","192","206","207","219","219"]
["Sound power level","Охлаждане","","Ном.","dBA","84","87","89","91","90","92","91","92","94","94","95","94.9","96","95.9","96.3","","","96.6","96.8","96.8","97.5","97.5","97.8","97.8"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Дълбочина","мм","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","","","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025","5,025","5,025"]
["","","","Височина","мм","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Регулиране на мощност","Минимален капацитет","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","22","19","19","17","17","25","","","22","19","19","18","18","17","17"]
["","Метод","","","","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","","","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен","Степен"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","","","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист","Галванизиран и боядисан стоманен лист"]
["","Цвят","","","","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","","","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост","Цвят слонова кост"]
["Вентилатор","Тип","","","","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","","","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло","Директно витло"]
["","Количество","","","","4","6","8","8","10","10","12","12","5","5","6","6","8","8","8","","","8","8","8","10","10","10","10"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон на напрежението","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Тяло","Максимален ток на устройството за оразмеряване на жиците","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","217.0","255.0","255","293.0","293","334.0","334","367.0","","","417","468.0","468","509.0","509","542.0","542"]
["","Пусков ток","","Макс.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","439.0","564.0","564","598.0","598","636.0","636","666.0","","","712","757.0","757","795.0","795","825.0","825"]
["","Консумиран ток","Охлаждане","Ном.","A","54.0","66.0","76.0","99.0","125.0","123.0","133.0","146.0","174.0","175","198.0","198","227.0","228","253.0","","","292","328.0","329","353.0","354","372.0","373"]
["","","","Макс.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","197.0","232.0","232","266.0","266","304.0","304","334.0","","","379","425.0","425","463.0","463","493.0","493"]
["Забележки","","","","","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(1) - Всички работни действия (Капацитет на охлаждане, входяща мощност на уреда при охлаждане и EER) се базират на следните условия: 12,0/7,0°C  35,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018","(2) - Всички работни действия (Капацитет на отопление, входяща мощност на уреда при отопление и COP) се базират на следните условия: 40,0/45,0°C  7,0°C външна температура, тяло, работещо при пълно натоварване; работна течност: Вода; коефициент на образуване на отлагания = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;","(3) - SCOP се базира на следните условия: T бивалентна-5 °C, T конструктивна -10 °C, Усреднени околни условия, спр. EN14825. В съответствие със стандарт EN14825, комфорт, комфорт при ниска температура, умерени климатични условия, SEER и стойности на μs, приложими от Регламента за екологично проектиране: (ЕС) № 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен","(4) - PHE: Пластинчат топлообменник; S&T: Едноходов кожухо-  тръбен; MCH: Микроканален  DPT: Директен лопатков тип; DOL: Директен линеен - VFD: Инверторен"]
["","","","","","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително","(5) - Зву.мощност(изпар.12/7°C,въ.темп.35°C при работа с пълно нат.)в съответствие с ISO9614 и Eurovent8/1.Сертификацията се отнася само за цялостната зву.мощност,зву.налягане е изчислено от нивото на зву.мощност и се използва само за инфор.,като това не трябва да се счита за задължително"]
["","","","","","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent","(6) - Посоченият минимален капацитет се отнася до агрегат, работещ при стандартно условие на Eurovent"]
["","","","","","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване.","(7) - Размерите и тегло служат само за ориентиране и не се считат за задължителни. Преди проектиране на инсталацията, се консултирайте с официалните чертежи предоставяни от производителя при поискване."]
["","","","","","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции.","(8) - Данните се отнасят за агрегата без допълнителни опции."]
["","","","","","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник.","(9) - Стойностите за спад на налягане се отнасят до спадовете на налягане само във водния топлообменник."]
["","","","","","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода","(10) - Течност: Вода"]
["","","","","","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%.","(11) - Позволена толерантност на волтажа +/- 10%. Дизбаланса на волтажа между фазите трябва да е в рамките на +/- 3%."]
["","","","","","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток.","(12) - Максимален пусков ток: При инверторно управлявани тела, при стартиране не се усеща пусков ток."]
["","","","","","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите","(13) - Номиналният ток при режим на охлаждане се отнася до следните условия: Топлообменник от водна страна 12/7°C; външна 35°C; компресор + ток на вентилаторите"]
["","","","","","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите.","(14) - Максималният работен ток се базира на максималния потребяван ток от компресора и максималния потребяван ток от вентилаторите."]
["","","","","","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение.","(15) - Максималния ток на устройството за оразмеряване на жиците се мазира на минимално допустимото напрежение."]
["","","","","","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1","(16) - Максимален ток за оразмеряване на жиците: (ампераж на пълно натоварване на компресорите + ток на вентилаторите) х 1.1"]
["","","","","","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни","(17) - За електрическите данни на хидравличния комплект вижте част \"Технически данни на опции\" част от брошурата с данни"]
["","","","","","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата.","(18) - Всички данни подлежат на промяна без уведомяване. Моля, направете справка с данните от табелката на агрегата."]