{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-DF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC07DAFN5V3--"]
["Капацитет на охлаждане (стандартни условия)","Полезен капацитет, 4-тръбна","","Ниско","кВт","3.26"]
["","","","Високо","кВт","5.58"]
["","Общ капацитет, 4-тръбна","","Ниско","кВт","4.35"]
["","","","Високо","кВт","7.15"]
["Капацитет на отопление (стандартни условия)","Капацитет, 4-тръбна","","Ниско","кВт","5.34"]
["","","","Високо","кВт","8.82"]
["Консумирана мощност","Ниско","","","кВт","0.02"]
["","Високо","","","кВт","0.069"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","287"]
["","","","Широчина","mm","837"]
["","","","Дълбочина","mm","921"]
["Тегло","Тяло","","","кг","27"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","","Ниско","м³/ч","686"]
["","","","Висок","м³/ч","1,296"]
["Общо ниво на шума","Ниско","","","дБА","36"]
["","Високо","","","дБА","52"]
["Ниво на звуково налягане","Ниско","","","дБА","23"]
["","Висок","","","дБА","39"]
["Воден поток","Охлаждане","","Ниско","l/h","776"]
["","","","Високо","l/h","1,295"]
["","Отопление","","Ниско","l/h","459"]
["","","","Високо","l/h","759"]
["","Понижение на водното налягане","Охлаждане","Ниско","kPa","13"]
["","","","Висока","kPa","25"]
["","","Отопление","Ниско","kPa","13"]
["","","","Висока","kPa","24"]
["Тръбни съединения","Вода","","Вход","","3/4\" BSP (женска резба)"]
["","","","Изход","","3/4\" BSP (женска резба)"]
["","Дренаж","","вън. д.","mm","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)"]
["Електрозахранване","Тип","","","","230 / 1 / 50"]
["","Фаза","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","50"]
["","Напрежение","","","V","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C"]
["","","","","","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;"]
["","","","","","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;"]
["","","","","","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда"]
["","","","","","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa"]