{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-DT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06DAFN5V3--","FWC06DATN5V3--","FWC07DATN5V3--","FWC08DAFN5V3--","FWC08DATN5V3--","FWC09DAFN5V3--","FWC09DATN5V3--"]
["Капацитет на охлаждане (стандартни условия)","Полезен капацитет, 2-тръбна","","Ниско","kW","","3.04","3.38","","3.63","","3.69"]
["","","","Високо","kW","","4.9","5.87","","6.87","","7.84"]
["","Полезен капацитет, 4-тръбна","","Ниско","kW","2.93","","","3.52","","3.64"]
["","","","Високо","kW","4.58","","","6.66","","7.79"]
["","Общ капацитет, 2-тръбна","","Ниско","kW","","4.06","4.51","","4.81","","4.88"]
["","","","Високо","kW","","6.34","7.53","","8.7","","9.66"]
["","Общ капацитет, 4-тръбна","","Ниско","kW","3.96","","","4.68","","4.85"]
["","","","Високо","kW","6.01","","","8.41","","9.58"]
["Капацитет на отопление (стандартни условия)","Капацитет, 2-тръбна","","Ниско","kW","","4.15","4.62","","4.94","","5.02"]
["","","","Високо","kW","","6.79","8.14","","9.51","","10.7"]
["","Капацитет, 4-тръбна","","Ниско","kW","4.87","","","5.65","","5.77"]
["","","","Високо","kW","7.47","","","10.21","","11.47"]
["Консумирана мощност","Ниско","","","kW","0.02","0.02","0.02","0.02","0.03","0.03","0.03"]
["","Високо","","","kW","0.043","0.045","0.071","0.102","0.104","0.165","0.167"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","287","287","287","287","287","287","287"]
["","","","Широчина","mm","837","837","837","837","837","837","837"]
["","","","Дълбочина","mm","921","921","921","921","921","921","921"]
["Тегло","Тяло","","","кг","27","25","25","27","25","27","25"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","","Ниско","m³/h","614","621","697","734","747","743","757"]
["","","","Висок","m³/h","1,051","1,080","1,336","1,563","1,615","1,816","1,881"]
["Общо ниво на шума","Ниско","","","дБА","35","35","35","37","36","40","39"]
["","Високо","","","дБА","46","46","52","57","56","62","61"]
["Ниво на звуково налягане","Ниско","","","дБА","22","22","22","24","23","27","26"]
["","Висок","","","дБА","33","33","39","44","43","49","48"]
["Воден поток","Охлаждане","","Ниско","l/h","698","698","776","827","827","833","839"]
["","","","Високо","l/h","1,090","1,090","1,295","1,496","1,496","1,647","1,661"]
["","Отопление","","Ниско","l/h","419","713","794","486","850","496","863"]
["","","","Високо","l/h","642","1,167","1,400","877","1,635","986","1,841"]
["","Понижение на водното налягане","Охлаждане","Ниско","kPa","12","12","14","15","15","16","16"]
["","","","Висока","kPa","19","20","27","32","33","39","40"]
["","","Отопление","Ниско","kPa","11","11","13","14","14","15","15"]
["","","","Висока","kPa","19","20","27","31","36","37","44"]
["Тръбни съединения","Вода","","Вход","","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)"]
["","","","Изход","","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)","3/4\" BSP (женска резба)"]
["","Дренаж","","вън. д.","mm","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)","VP25 (Външен диам. 32; вътр. диам. 25)"]
["Електрозахранване","Тип","","","","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50","230 / 1 / 50"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230","230","230","230","230","230"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C","(1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода  12°C"]
["","","","","","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;","(2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C;"]
["","","","","","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;","(3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C;"]
["","","","","","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда","(4) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 90°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда"]
["","","","","","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa","(5) - Въздушен поток: 20°C DB, 15°C WB; 230V 50Hz 0Pa"]