{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-CT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02CATNMV1","FWF03CATNMV1","FWF04CATNMV1"]
["Ниво на звуково налягане","Ниско","","","дБА","29 (5)","30 (5)","36 (5)"]
["","Висок","","","дБА","42 (5)","45 (5)","48 (5)"]
["Общо ниво на шума","Ниско","","","дБА","39 (4)","41 (4)","45 (4)"]
["","Високо","","","дБА","52 (4)","54 (4)","56 (4)"]
["Воден поток","Охлаждане","","Ниско","l/h","460","780","810"]
["","","","Високо","l/h","460","780","810"]
["","Отопление","","Високо","l/h","460","780","810"]
["","","","Ниско","l/h","460","780","810"]
["","Понижение на водното налягане","Отопление","Висока","kPa","23","22","25"]
["","","","Ниско","kPa","13","9","13"]
["","","Охлаждане","Висока","kPa","19","27","29"]
["","","","Ниско","kPa","19","27","29"]
["Тръбни съединения","Дренаж","","вън. д.","мм","19.05","19.05","19.05"]
["","Вода","","Вход","","19,05 mm","19,05 mm","19,05 mm"]
["","","","Изход","","19,05 mm","19,05 mm","19,05 mm"]
["Входяща мощност","Високо","","","кВт","0.063","0.064","0.079"]
["","Ниско","","","кВт","0.05","0.05","0.07"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","570","570","570"]
["","","","Дълбочина","мм","570","570","570"]
["","","","Височина","мм","250","250","250"]
["Тегло","Тяло","","","кг","15.0","17.0","17.0"]
["Декоративен панел","Размери","Тяло","Дълбочина","мм","460","460","460"]
["","","","Височина","мм","45","45","45"]
["","","","Широчина","мм","460","460","460"]
["Консумиран ток","Висок","","","A","0.28","0.28","0.35"]
["","Ниско","","","A","0.21","0.24","0.31"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Фаза","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Електромотор на вентилатор","Входяща мощност","","Нисък","кВт","0.046","0.052","0.069"]
["","","","Висока мощност","кВт","0.063","0.064","0.079"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); температура на входящата вода 7°C, повишаване на температурата на водата 5K."]
["","","","","","(2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С","(2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С","(2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С"]
["","","","","","(3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP","(3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP","(3) - Въздушен поток при 0 Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741","(4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741","(4) - Ниво на силата на звука съгласно ISO3741"]
["","","","","","(5) - Звуково налягане измерено на 1.5м под повърхността (JIS B 8615)","(5) - Звуково налягане измерено на 1.5м под повърхността (JIS B 8615)","(5) - Звуково налягане измерено на 1.5м под повърхността (JIS B 8615)"]