{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":14,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Входяща мощност - 50Hz","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Широчина","мм","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Дълбочина","мм","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Тегло","Тяло","","","кг","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Hz","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Ниво на звукова мощност","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Газ","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Декоративен панел","Модел","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Размери","","Височина","мм","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Тегло","","","кг","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Декоративен панел 2","Модел","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Размери","","Височина","мм","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Тегло","","","кг","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Декоративен панел 3","Модел","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Размери","","Височина","мм","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Тегло","","","кг","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Въздушен филтър","Тип","","","","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола"]
["Стандартни аксесоари","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Забележки","","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]
["","","","","","","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]
["","","","","","","","","","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)"]
["","","","","","","","","","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","","","","","","","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","","","","","","(5) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(5) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(5) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","","","","","(6) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(6) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(6) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","","","","","(8) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(8) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(8) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","","","","","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи.","(10) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи.","(10) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи."]
["","","","","","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(11) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(11) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах."]
["","","","","","","","","","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове"]