{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ25MAVE9","FXKQ25MAVE","FXKQ32MAVE9","FXKQ32MAVE","FXKQ40MAVE","FXKQ40MAVE9","FXKQ63MAVE9","FXKQ63MAVE"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","33.0","33.0","33.0","33.0","34.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","При висока скорост на вентилатора","дБА","38.0","38.0","38.0","38.0","40.0","40.0","42.0","42.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за работа","","","","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа"]
["","Ръководство за монтаж","","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["","Изолираща хартия с шарка","","","","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка","Изолираща хартия с шарка"]
["","Скоби","","","","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби"]
["","Изолация за скоба за окачване","","","","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване","Изолация за скоба за окачване"]
["","Позициониращ държач за монтаж","","","","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж","Позициониращ държач за монтаж"]
["","Маркуч за източване","","","","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване"]
["","Метал за скоба","","","","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба"]
["","Изолация за фитинг","","","","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг"]
["","Уплътняващи тампони","","","","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони","Уплътняващи тампони"]
["","Винтове","","","","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове"]
["","Шайба","","","","Шайба","Шайба","Шайба","Шайба","Шайба","Шайба","Шайба","Шайба"]
["","Блокиращ тампон за изходящия въздух","","","","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух","Блокиращ тампон за изходящия въздух"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","kW","0.066","0.066","0.066","0.066","0.076","0.076","0.105","0.105"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","kW","0.046","0.046","0.046","0.046","0.056","0.056","0.085","0.085"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","kW","2.8 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","7.10 (1)","7.10 (1)"]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","6.4","6.35","6.4","6.35","6.35","6.4","9.5","9.52"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","дБА","54","54","54","54","56","56","58","58"]
["Въздушен филтър","Type","","","","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах","Смола, устойчива на прах"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,310","1,310"]
["","","","Дълбочина","мм","710","710","710","710","710","710","710","710"]
["","","","Височина","мм","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","","кг","31","31","31","31","31","31","34","34"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","9","9","9","9","10","10","15","15"]
["","Скорост на въздушния поток - 60 Хц","Охлаждане","Висок","м³/мин","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Ниско","м³/мин","8.5","8.5","8.5","8.5","10","10","13","13"]
["Декоративен панел","Тегло","","","кг","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","9.5","9.5"]
["","Модел","","","","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK71FJW1","BYK71FJW1"]
["","Размери","","Височина","мм","70","70","70","70","70","70","70","70"]
["","","","Дълбочина","мм","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Широчина","мм","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,440","1,440"]
["","Цвят","","","","Бял","Бял","Бял","Бял","Бял","Бял","Бял","Бял"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","kW","3.2 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","8.00 (2)","8.00 (2)"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Име","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор."]
["","","","","","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(6) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А","(8) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 15А"]
["","","","","","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(9) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове"]