{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","При висока скорост на вентилатора","дБА","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","При средна скорост на вентилатора","дБА","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Охлаждане","При ниска скорост на вентилатора","дБА","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","При висока скорост на вентилатора","дБА","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","При средна скорост на вентилатора","дБА","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Метална скоба за източващия маркуч","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Винтове","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Изолация за фитинг","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплътняващ тампон","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Скоби","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Тип","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","При висока скорост на вентилатора","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Дренаж","","","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm"]
["Sound power level","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","дБА","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Въздушен филтър","Type","","","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Дълбочина","мм","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Височина","мм","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Корпус","Материал","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["","Цвят","","","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)"]
["Тегло","Тяло","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Височина за източване","мм","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","При висока скорост на вентилатора","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Име","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]
["","","","","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор."]
["","","","","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)"]
["","","","","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове"]