{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":20,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RX20K2V1B","RX20K5V1B","RX20K5V1B9","RX25K2V1B","RX25K5V1B","RX25K5V1B9","RX35K2V1B","RX35K5V1B","RX35K5V1B9","RX50KV1B","RX50K2V1B","RX60KV1B","RX60K2V1B","RX71KV1B","RX71K2V1B"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","","","","","","","","","","51.3"]
["","","Отопление","Свръх ниска","м³/мин","","","","","","","","","","51.3"]
["","","","Свръх ниска","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["","","Отопление","Свръх ниска","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","734","735","734","735","734"]
["","","","Широчина","мм","658","658","658","658","658","658","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Дълбочина","мм","275","275","275","275","275","275","275","275","275","320","373","320","373","320","373"]
["Тегло","Тяло","","","кг","28","28","28","28","28","28","28","28","28","44","46.0","49","49.0","49","49.0"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10","","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","dBA","46","46","46","46","46","46","48","48","48","47","","49","","52"]
["","","","Ном.","dBA","","","","","","","","","","","47","","49","","52"]
["","Отопление","","Висок","dBA","47","47","47","47","47","47","48","48","48","48","","49","","52"]
["","","","Ном.","dBA","","","","","","","","","","","48","","49","","52"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Зареждане","","","кг","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","1.0","1.0","1.0","1.13","1.13","1.45","1.45","1.45","1.45"]
["","Маса","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","2.4","2.36","3.0","3.03","3.0","3.03"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","15","15","15","15","15","15","15","15","15","30","30.0","30","30.0","30","30.0"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","12","12","12","12","12","12","12","12","12","20","20.0","20","20.0","20","20.0"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB","(1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB"]
["Стандартни аксесоари","Drain cap","","","","","","","","","","","","","9","9","9","9","9","9"]