{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B","RXM20A5V1B (Archived)","RXM25A5V1B (Archived)","RXM35A5V1B (Archived)","RXM42A2V1B (Archived)","RXM42A5V1B (Archived)","RXM50A2V1B (Archived)","RXM50A5V1B (Archived)"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","","734","","734","610","610","610","","610","","734"]
["","","","Широчина","мм","","954","","954","923","923","923","","923","","954"]
["","","","Дълбочина","мм","","401","","401","367","367","367","","367","","401"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","49","","55","36","36","36","","40","","49"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","обор.","","","","","600","600","600","","600","","500"]
["Компресор","Тип","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","","50","","46","50","50","50","","50","","50 (1)"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","","-21","","-15","-21","-21","-21","","-21","","-21 (1)"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","","18","","18","18","18","18","","18","","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","","48","","47","46","46","47","","48","","48"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","","49","","48","47","47","49","","49","","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","","1.15","","1.15","0.95","0.95","0.95","","0.95","","1.10"]
["","Маса","","","tCO2Eq","","0.78","","0.78","0.65","0.65","0.65","","0.65","","0.75"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","675","","675","675","675","675","","675","","675"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","","30","","30","20","20","20","","30","","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","20","","20","15","15","15","","20","","20"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","","1~","","1~","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["","Честота","","","Хц","","50","","50","50","50","50","","50","","50"]
["","Напрежение","","","V","","220-240","","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","","1"]
["","Drain cap","","","","","3","","3"]
["","Drain plug","","","","","1","","1"]
["Забележки","","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Съединение за източване","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Етикет за маса на хладилен агент","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Общи мерки за безопасност","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Етикет за енергийна ефективност на LOT10","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Капачка за източващ отвор","","","","","","","","3","3","3","","3","","1"]