{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","дБА","","51","52","52"]
["","Охлаждане","","Ном.","дБА","","47","50","51"]
["Стандартни аксесоари","Заключващи се връзки","","","","","2","2","2"]
["","Ръководство за монтаж","","","","","1","1","1"]
["","Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ","","","","","1","1","1"]
["","Общи мерки за безопасност","","","","","1","1","1"]
["","Етикет за енергийна ефективност на LOT10","","","","","1","1","1"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","675","675","675"]
["","Зареждане","","","кг","","3.75","3.75","3.75"]
["","Тип","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","","9.52","9.52","9.52"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","","85","85","85"]
["","","Система","Незареден","м","","40","40","40"]
["","","","Еквивалент","м","","100","100","100"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","","15.9","15.9","15.9"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","","0.5","0.5","0.5"]
["","","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","30.0","30.0","30.0"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","","66","69","70"]
["","Отопление","","","дБА","","","69 (1)","70 (1)"]
["Компресор","Type","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","мм","","320","320","320"]
["","","","Височина","мм","","1,430","1,430","1,430"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","92","92","92"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Забележки","","","","","","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","","","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","990"]
["","","","Широчина","мм","940"]
["","","","Дълбочина","мм","320"]
["Тегло","Тяло","","","кг","70"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-20"]
["","","","Макс.","°CDB","52"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C (влажен термометър)","-20"]
["","","","Макс.","°C (влажен термометър)","18.0"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","65"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","46"]
["","Отопление","","Ном.","дБА","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","2.95"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","1.99"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","55"]
["","","Система","Еквивалент","м","75"]
["","","","Незареден","м","40"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","3~"]
["","Честота","","","Хц","50"]
["","Напрежение","","","V","380-415"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","16"]