{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71N7V1B","RZAG71N2V1B","RZAG100N7V1B","RZAG100N2V1B","RZAG125N2V1B","RZAG125N7V1B","RZAG140N2V1B","RZAG140N7V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","870","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Широчина","мм","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Дълбочина","мм","460","460","460","460","460","460","460","460"]
["Тегло","Тяло","","","кг","81","81","85","85","95","95","95","95"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","dBA","64","64","66","66","69","69","70","70"]
["","Отопление","","","dBA","","","","","68 (1)","68 (1)","71 (1)","71 (1)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","46","46","47","47","49","49","50","50"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","48","48","50","50","52","52","52","52"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","3.2","3.20","3.2","3.20","3.70","3.7","3.70","3.7"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","2.16","2.16","2.16","2.16","2.50","2.5","2.50","2.5"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","55","55","85","85","85","85","85","85"]
["","","Система","Еквивалент","м","75","75","100","100","100","100","100","100"]
["","","","Незареден","м","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Общи мерки за безопасност","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Отстранете етикета за флуориран газ","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Заключващи се връзки","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","20","20","32","32","32","32","32","32"]
["Забележки","","","","","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21"]