{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG125L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","990","1,430","1,430","1,430"]
["","","","Широчина","мм","940","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","мм","320","320","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","кг","80.0","101.0","101.0","101.0"]
["Компресор","Type","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°CDB","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C (влажен термометър)","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Макс.","°C (влажен термометър)","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["","Отопление","","","дБА","64.0","66.0","67.0","69.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","48","50","51","52"]
["","Отопление","","Ном.","дБА","50","52","53","53"]
["","Тих режим на работа през нощта","","Ниво 1","дБА","43","45","45","45"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Зареждане","","","кг","2.9","4.0","4.0","4.0"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","50","75","75","75"]
["","","Система","Еквивалент","м","70","90","90","90"]
["","","","Незареден","м","30","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Заключващи се връзки","","","","2","2","2","2"]
["","Ръководство за монтаж","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","16","25","25","25"]
["Забележки","","","","","(1) - 3 с презареждане","(1) - 3 с презареждане","(1) - 3 с презареждане","(1) - 3 с презареждане"]
["","","","","","(2) - Вж. отделните чертежи за електрическите схеми","(2) - Вж. отделните чертежи за електрическите схеми","(2) - Вж. отделните чертежи за електрическите схеми","(2) - Вж. отделните чертежи за електрическите схеми"]
["","","","","","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A"]