{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":14,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Работен диапазон","Мин.","","","°C (сух термометър)","","-15"]
["","Макс.","","","°C (сух термометър)","","50"]
["","Относителна влажност","","","%","","80% или по-малко"]
["Клас по SEC","","","","","","B, Вж. бележка 4"]
["тегло","Тяло","","","kg","","24.0"]
["Система на топлообмен","","","","","","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)"]
["Режим на работа","","","","","","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване"]
["Максимален дебит при 100 Pa ESP","Дебит","","","m³/h","","207"]
["Ниво на звукова мощност (Lwa)","dB","","","","","43"]
["Годишно потребление на електроенергия","kWh/a","","","","","580 (4)"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Режим на топлообменник","Ном.","Свръхвисок","кВт","","0.161"]
["","Режим байпас","Ном.","Свръхвисок","кВт","","0.161"]
["Елемент на топлообмен","","","","","","Специално обработена хартия, която не гори"]
["Ниво на звуково налягане - 50 Хц","Режим на топлообменник","","Свръхвисок","dBA","","28.0"]
["","Режим байпас","","Свръхвисок","dBA","","28.0"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","776"]
["","","","Дълбочина","мм","","525"]
["","","","Височина","мм","","285"]
["Casing","Material","","","","","Галванизирана стоманена пластина"]
["Fan","Външно статично налягане - 50 Hz","","Свръхвисок","Pa","","70.0"]
["","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Режим на топлообменник","Свръхвисок","m³/h","","250"]
["","","Режим байпас","Свръхвисок","m³/h","","250"]
["Годишна топлинна икономия","Студени климатични условия","","","kWh/a","","8,426 (4)"]
["","Умерени климатични условия","","","kWh/a","","4,307 (4)"]
["","Топли климатични условия","","","kWh/a","","1,948 (4)"]
["Диаметър на тръбопровод за свързване","мм","","","","","150"]
["Power supply","Фаза","","","","","1~"]
["","Name","","","","","VE"]
["","Честота","","","Хц","","50/60"]
["","Напрежение","","","V","","220-240/220"]
["Забележки","","","","","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора.","(1) - Измерено при крива на вентилатора 15. Направете справка с кривите на вентилатора."]
["","","","","","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628","(2) - Измерено в съотвествие с JIS B 8628"]
["","","","","","(3) - Измерено при еталонен дебит в съответствие с  EN13141-7","(3) - Измерено при еталонен дебит в съответствие с  EN13141-7"]
["","","","","","(4) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1254/2014","(4) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1254/2014"]
["","","","","","(5) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(5) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014"]
["","","","","","(6) - При еталонен дебит в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1254/2014","(6) - При еталонен дебит в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда.","(7) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда."]
["","","","","","(8) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(8) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(9) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(9) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(10) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 се разглежда като 2x VAM1000)","(10) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 се разглежда като 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Режим на топлообменник","Ном.","Свръхвисок","кВт","0.132","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Режим байпас","Ном.","Свръхвисок","кВт","0.132","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","285","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Широчина","мм","776","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Дълбочина","мм","525","","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Тегло","Тяло","","","kg","24","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Режим на топлообменник","Свръхвисок","m³/h","150","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Режим байпас","Свръхвисок","m³/h","150","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Външно статично налягане - 50 Хц","","Свръхвисок","Pa","90.0","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Работен диапазон","Мин.","","","°C (сух термометър)","-15","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Макс.","","","°C (сух термометър)","50","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Относителна влажност","","","%","80 or less","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Ниво на звуково налягане - 50 Хц","Режим на топлообменник","","Свръхвисок","dBA","27.0","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Режим байпас","","Свръхвисок","dBA","27.0","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Система на топлообмен","","","","","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)"]
["Елемент на топлообмен","","","","","Специално обработена хартия, която не гори","","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори"]
["Диаметър на тръбопровод за свързване","мм","","","","100","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Режим на работа","","","","","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване"]
["Клас по SEC","","","","","B, Вж. бележка 4"]
["Максимален дебит при 100 Pa ESP","Дебит","","","m³/h","130"]
["Ниво на звукова мощност (Lwa)","dB","","","","40","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Годишно потребление на електроенергия","kWh/a","","","","771 (4)"]
["Годишна топлинна икономия","Умерени климатични условия","","","kWh/a","4571 (4)"]
["","Студени климатични условия","","","kWh/a","8941 (4)"]
["","Топли климатични условия","","","kWh/a","2067 (4)"]
["Електрозахранване","Име","","","","VE","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Фаза","","","","1~","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]