{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-J"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM350J7VEB","VAM500J7VEB","VAM650J7VEB","VAM800J7VEB","VAM1000J7VEB","VAM1500J7VEB","VAM2000J7VEB"]
["Работен диапазон","Мин.","","","°CDB","","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)"]
["","Макс.","","","°CDB","","46","46","46","46","46","46"]
["","Около тялото","","","°CDB","","0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко","0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко","0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко","0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко","0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко","0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко"]
["","Relative humidity","","","%","","80% или по-малко","80% или по-малко","80% или по-малко","80% или по-малко","80% или по-малко","80% или по-малко"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","46.5","61.5","76.5","76.5","160","160"]
["Система на топлообмен","","","","","","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)","Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)"]
["Режим на работа","","","","","","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване","Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване"]
["Ниво на звукова мощност (Lwa)","dB","","","","","54","58","58","61","62","65"]
["Heat exchange element","","","","","","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори","Специално обработена хартия, която не гори"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","1,113","1,354","1,354","1,354","1,354","1,354"]
["","","","Дълбочина","мм","","866","920","1,172","1,172","1,172","1,172"]
["","","","Височина","мм","","305","368","368","368","731","731"]
["Корпус","Материал","","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Connection duct diameter","мм","","","","","200","250","250","250","2x250","2x250"]
["Power supply","Фаза","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Име","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","","V","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003","(1) - Измерено в съответствие с JIS B 8628 - 2003"]
["","","","","","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C.","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C.","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C.","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C.","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C.","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C.","(2) - Когато тялото с вентилация за рекуперация на топлината е монтирано с горната част надолу, минималната допустима температура на външния въздух е 5°C."]
["","","","","","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014","(3) - В съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 1253/2014"]
["","","","","","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997","(4) - Измерено в съответствие с EN308: 1997"]
["","","","","","(5) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011","(5) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда.","(5) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда.","(5) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда.","(5) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда.","(5) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда.","(5) - Почистете филтъра, когато на екрана на контролера се покаже иконата на филтъра. Редовното почистване на филтъра е важно за качеството на подадения въздух и за енергийната ефективност на уреда."]
["","","","","","","(6) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011","(6) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011","(6) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011","(6) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011","(6) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011","(6) - В съответствие с Регламент (ЕС) № 327/2011"]
["","","","","","","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))"]
["","","","","","","(9) - MCA представлява максималния входящ ток.","(9) - MCA представлява максималния входящ ток.","(9) - MCA представлява максималния входящ ток.","(9) - MCA представлява максималния входящ ток.","(9) - MCA представлява максималния входящ ток.","(9) - MCA представлява максималния входящ ток."]
["","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)"]
["","","","","","","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","","(12) - Стъпка 8 на вентилатора е номиналната спецификация.","(12) - Стъпка 8 на вентилатора е номиналната спецификация.","(12) - Стъпка 8 на вентилатора е номиналната спецификация.","(12) - Стъпка 8 на вентилатора е номиналната спецификация.","(12) - Стъпка 8 на вентилатора е номиналната спецификация.","(12) - Стъпка 8 на вентилатора е номиналната спецификация."]
["","","","","","","(13) - Устройството отговаря на изискванията на \"Code du travail\" и \"ERP 5e catégorie\" съгласно френското законодателство.","(13) - Устройството отговаря на изискванията на \"Code du travail\" и \"ERP 5e catégorie\" съгласно френското законодателство.","(13) - Устройството отговаря на изискванията на \"Code du travail\" и \"ERP 5e catégorie\" съгласно френското законодателство.","(13) - Устройството отговаря на изискванията на \"Code du travail\" и \"ERP 5e catégorie\" съгласно френското законодателство.","(13) - Устройството отговаря на изискванията на \"Code du travail\" и \"ERP 5e catégorie\" съгласно френското законодателство.","(13) - Устройството отговаря на изискванията на \"Code du travail\" и \"ERP 5e catégorie\" съгласно френското законодателство."]
["","","","","","","(14) - Приложенията на \"Code du travail\" се отнасят до частни (необществени) сгради (например офиси).","(14) - Приложенията на \"Code du travail\" се отнасят до частни (необществени) сгради (например офиси).","(14) - Приложенията на \"Code du travail\" се отнасят до частни (необществени) сгради (например офиси).","(14) - Приложенията на \"Code du travail\" се отнасят до частни (необществени) сгради (например офиси).","(14) - Приложенията на \"Code du travail\" се отнасят до частни (необществени) сгради (например офиси).","(14) - Приложенията на \"Code du travail\" се отнасят до частни (необществени) сгради (например офиси)."]
["","","","","","","(15) - \"ERP (Etablissement Receant du Public) de 5e catégorie\" са по-малки магазини, хотели и др.","(15) - \"ERP (Etablissement Receant du Public) de 5e catégorie\" са по-малки магазини, хотели и др.","(15) - \"ERP (Etablissement Receant du Public) de 5e catégorie\" са по-малки магазини, хотели и др.","(15) - \"ERP (Etablissement Receant du Public) de 5e catégorie\" са по-малки магазини, хотели и др.","(15) - \"ERP (Etablissement Receant du Public) de 5e catégorie\" са по-малки магазини, хотели и др.","(15) - \"ERP (Etablissement Receant du Public) de 5e catégorie\" са по-малки магазини, хотели и др."]
["Консумирана мощност - 50Хц","Режим на топлообменник","Ном.","Свръхвисок","кВт","0.097 (1)"]
["","Режим байпас","Ном.","Свръхвисок","кВт","0.085 (1)"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","305"]
["","","","Широчина","мм","1113"]
["","","","Дълбочина","мм","866"]
["Тегло","Тяло","","","кг","46.5"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Режим на топлообменник","Свръхвисок","м³/ч","350 (1)"]
["","","Режим байпас","Свръхвисок","м³/ч","350 (1)"]
["","Външно статично налягане - 50 Хц","","Свръхвисок","Pa","90.0 (1)"]
["Работен диапазон","Мин.","","","°CDB","-10 (2)"]
["","Макс.","","","°CDB","46"]
["Ниво на звуково налягане - 50 Хц","Режим на топлообменник","","Свръхвисок","dBA","34.5 (1)"]
["","Режим байпас","","Свръхвисок","dBA","34.5 (1)"]
["Ниво на звукова мощност (Lwa)","dB","","","","51"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Режим на топлообменник","Ном.","Свръхвисок","кВт","","","0.247 (1)"]
["","Режим байпас","Ном.","Свръхвисок","кВт","","","0.195 (1)"]
["Ниво на звуково налягане - 50 Хц","Режим на топлообменник","","Свръхвисок","dBA","","","39.0 (1)"]
["","Режим байпас","","Свръхвисок","dBA","","","38.0 (1)"]
["Вентилатор","Външно статично налягане - 50 Hz","","Свръхвисок","Pa","","","90.0 (1)"]
["","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Режим на топлообменник","Свръхвисок","м³/ч","","","650 (1)"]
["","","Режим байпас","Свръхвисок","м³/ч","","","650 (1)"]