## Front_page
Таблица на настройките на място
Подходящи тела
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Бележки
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Таблица на настройките на място | [5 empty] | Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране
Йерархична връзка | Тип настройка | код | Описание на настройката | Приложимо, когато | Диапазон / стъпка / стойност по подразбиране | Дата | Стойност
1 Основна зона
1.1 | Краен потребит. | N/A | Целева стайна температура при охлаждане на помещение в основната зона. | [041]=2: Стая | 12~35°C стъпка: 0,5°C 20
1.1 | Краен потребит. | N/A | Целева стайна температура при отопление на помещение в основната зона. | [041]=2: Стая | 12~30°C, стъпка: 0,5°C 21
1.2 | Краен потребит. | N/A | Активиране на програма за целева стайна температура за отопление на помещение в основната зона. | [041]=2: Стая | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
1.2 | Краен потребит. | N/A | Активиране на целева програма за изходяща вода без зависима от времето крива за отопление на помещение в основната зона. | [041]=0: Изходяща вода | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
1.3 | Краен потребит. | N/A | Програма за отопление. | [041]=2: Стая ИЛИ [041]=0: Изходяща вода | N/A
1.4 | Краен потребит. | N/A | Програма за охлаждане. | [041]=2: Стая ИЛИ [041]=0: Изходяща вода | N/A
1.5 | Напр. кр. потр. | N/A | Режим на управление на изходящата вода при отопление на помещение в основната зона. | Винаги | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
1.6 | Монтажник | [053] | Горна граница за целевата температура на изходящата вода при отопление на помещение в основната зона. | Винаги | [099]=1: Да И [1.11]=2: Радиатор [054]~мин.([048]-5; [060]; 75) стъпка: 1°C 35°C [099]=1: Да И [1.11]≠2: Радиатор [054]~мин.([048]-5; [060]; 55) стъпка: 1°C 35°C [099]=0: Не И [1.11]=2: Радиатор [054]~мин.([015]-5; [060]; 75) стъпка: 1°C 75°C [099]=0: Не И [1.11]≠2: Радиатор [054]~мин.([015]-5; [060]; 55) стъпка: 1°C 55°C
1.6 | Монтажник | [054] | Долна граница за целевата температура на изходящата вода при отопление на помещение в основната зона. | Винаги | 15~[053]°C стъпка: 1°C 20
1.7 | Напр. кр. потр. | N/A | Режим на управление на изходящата вода при охлаждане на помещение в основната зона. | Винаги | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
1.8 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за отопление на помещение в основната зона. | [1.5]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: -40~25°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [054]~[053]°C стъпка: 1°C
1.9 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за охлаждане на помещение в основната зона. | [1.7]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: 10~43°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [056]~[055]°C стъпка: 1°C
1.10 | Краен потребит. | N/A | Хистерезис на целевата стайна температура на стаята, която се използва за рестартиране на заявката за отопление или охлаждане на помещение. | [041]=2: Стая | 0,5~10°C стъпка: 0,1°C 0,5
1.11 | Краен потребит. | N/A | Избор на тип излъчвател на топлина в основната зона. | Винаги | 0: Подово отопление 1: Конвектор на термопомпата 2: Радиатор
1.12 | Монтажник | [041] | Режим на термостат в основната зона. | Винаги | 0: Изходяща вода 1: Външна стая 2: Стая
1.13 | Монтажник | [042] | Тип на термостата в основната зона. | [041]=1: Външна стая И [180]=0: Хардуер | 0: Двоен контакт 1: Единичен контакт
1.13 | Монтажник | [180] | Настройка за определяне на източника за външния термостат. | [041]=1: Външна стая | 0: Хардуер 1: Външен
1.14 | Краен потребит. | [169]/[170] | Целева делта Т при отопление на помещение в основната зона. | Винаги | [1.11]=0: Подово отопление 3~10°C, стъпка: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Конвектор на термопомпата 3~10°C, стъпка: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Радиатор 10~20°C, стъпка: 0,5°C [170]=10
1.15 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Монтажник | [050] | Разрешаване на операция за охлаждане на помещение в основната зона. | Винаги | 0: Не 1: Да
1.17 | Краен потребит. | N/A | Вкл./изкл. на управлението на температурата на изходящата вода в основната зона. | [041]=0: Изходяща вода | 0: Изкл. 1: Вкл.
1.18 | Краен потребит. | [174] | Целева делта Т при охлаждане на помещение в основната зона. | Винаги | 3~10°C стъпка: 0,5°C 5
1.19 | Монтажник | [048] | Абсолютната горна граница за целевата температура на изходящата вода за монтирания излъчвател в основната зона. | [099]=1: Да | 20~80°C стъпка: 0,5°C 40
1.20 | Монтажник | [049] | Абсолютна долна граница за целевата температура на изходящата вода за монтирания излъчвател в основната зона. | [099]=1: Да | 3~35°C стъпка: 0,5°C 3
1.21 | Краен потребит. | N/A | Име на основната зона. | Винаги | Основна зона
1.22 | Краен потребит. | N/A | Целева температура на стаята по време на размразяване в основната зона. | [041]=2: Стая | 4~16°C стъпка: 0,5°C 8
1.23 | Краен потребит. | N/A | Активиране на целева програма за изходяща вода без зависима от времето крива за охлаждане на помещение в основната зона. | [041]=0: Изходяща вода | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
1.23 | Краен потребит. | N/A | Активиране на програма за целева стайна температура за охлаждане на помещение в основната зона. | [041]=2: Стая | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
1.24 | Краен потребит. | N/A | Програма за промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за отопление на помещение в основната зона. | [041]=0: Изходяща вода И [1.5]=1: Зависимо от времето | N/A
1.25 | Краен потребит. | N/A | Програма за промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за охлаждане на помещение в основната зона. | [041]=0: Изходяща вода И [1.7]=1: Зависимо от времето | N/A
1.26 | Монтажник | [052] | Разрешаване на промяна на целевата температура на изходящата вода около точката на замръзване в основната зона. | Винаги | 0: Няма 1: Ниско тясно 2: Ниско широко 3: Високо тясно 4: Високо широко
1.27 | Краен потребит. | N/A | Промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за отопление на помещение в основната зона. | [1.5]=1: Зависимо от времето | -10~10°C стъпка: 1°C 0
1.28 | Краен потребит. | N/A | Промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за охлаждане на помещение в основната зона. | [1.7]=1: Зависимо от времето | -10~10°C стъпка: 1°C 0
1.29 | Напр. кр. потр. | N/A | Целева стайна температура при отопление на помещение в основната зона за буфериране. | [041]=2: Стая И [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 12~30°C стъпка: 0,5°C 23
1.30 | Напр. кр. потр. | N/A | Целева стайна температура при охлаждане на помещение в основната зона за буфериране. | [041]=2: Стая И [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 15~35°C стъпка: 0,5°C 18
1.31 | Монтажник | [158] | Свързан е термостат за стая Daikin. | Винаги | 0: Не 1: Да
1.32 | Краен потребит. | N/A | ВКЛ./ИЗКЛ. на управлението на стайната температура в основната зона. | [041]=2: Стая | 0: Изкл. 1: Вкл.
1.33 | Напр. кр. потр. | N/A | Опционално изместване, което може да се приложи за целевата температура на стаята, измерена от опционалния сензор в основната зона. | [041]=2: Стая | -5~5°C стъпка: 0,5°C 0
1.34 | Краен потребит. | N/A | Целева базова линия за температура на стаята на програмата за стаята при отопление на помещение в основната зона. | [041]=2: Стая | 12~30°C стъпка: 0,5°C 12
1.35 | Краен потребит. | N/A | Целева базова линия за температура на стаята на програмата за стаята при охлаждане на помещение в основната зона. | [041]=2: Стая | 12~35°C стъпка: 0,5°C 30
1.36 | Краен потребит. | N/A | Активиране на промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за отопление на помещение в основната зона. | [1.5]=1: Зависимо от времето | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
1.37 | Краен потребит. | N/A | Активиране на промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за охлаждане на помещение в основната зона. | [1.7]=1: Зависимо от времето | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
1.38 | Напр. кр. потр. | N/A | Изместване на температурата на стаята от HCI в основната зона. | [041]=2: Стая | -5~5°C стъпка: 0,5°C 0
1.39 | Краен потребит. | N/A | Целева температура на изходящата вода при отопление на помещение в основната зона. | [1.5]=0: Абсолютен | [054]~[053]°C стъпка: 1°C
1.40 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Краен потребит. | N/A | Целева температура на изходящата вода при охлаждане на помещение в основната зона. | [1.7]=0: Абсолютен | [056]~[055]°C стъпка: 1°C
1.43 | Монтажник | [055] | Горна граница за целевата температура на изходящата вода при охлаждане на помещение в основната зона. | Винаги | [056]~22°C стъпка: 1°C 22
1.43 | Монтажник | [056] | Долна граница за целевата температура на изходящата вода при охлаждане на помещение в основната зона. | Винаги | [099]=1: Да ([049]+4)~[055] стъпка: 1°C 7°C [099]=0: Не ([014]+4)~[055] стъпка: 1°C 7°C
2 Допълнителна зона
2.1 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Краен потребит. | N/A | Активиране на целева програма за изходяща вода без зависима от времето крива за отопление на помещение в допълнителната зона. | [057]=0: Изходяща вода И [155]=1: Да | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
2.3 | Краен потребит. | N/A | Програма за отопление на допълнителна зона. | [057]=0: Изходяща вода ИЛИ [057]=2: Стая | N/A
2.4 | Краен потребит. | N/A | Програма за охлаждане на допълнителна зона. | [057]=0: Изходяща вода ИЛИ [057]=2: Стая | N/A
2.5 | Напр. кр. потр. | N/A | Целеви режим на работа по време на отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
2.6 | Монтажник | [060] | Горна граница за целевата температура на изходящата вода при отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | [2.11]=2: Радиатор [061]~мин.([015]-5; 75) стъпка: 1°C 75°C [2.11]≠2: Радиатор [061]~мин.([015]-5; 55) стъпка: 1°C 55°C
2.6 | Монтажник | [061] | Долна граница за целевата температура на изходящата вода при отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 20~[060]°C стъпка: 1°C 20
2.7 | Напр. кр. потр. | N/A | Целеви режим на работа по време на охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
2.8 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.5]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: -40~25°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [061]~[060]°C стъпка: 1°C
2.9 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.7]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: 10~43°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [063]~[062]°C стъпка: 1°C
2.10 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Краен потребит. | N/A | Избор на тип излъчвател на топлина в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Подово отопление 1: Конвектор на термопомпата 2: Радиатор
2.12 | Монтажник | [057] | Режим на термостат в допълнителната зона. | [155]=1: Да | [041]=0: Изходяща вода 0: Изходяща вода [041]≠0: Изходяща вода 1: Външна стая
2.13 | Монтажник | [146] | Тип на термостата в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [057]=1: Външна стая И [181]=0: Хардуер | 0: Двоен контакт 1: Единичен контакт
2.13 | Монтажник | [181] | Настройка за определяне на източника за външния термостат. | [155]=1: Да И [057]=1: Външна стая | 0: Хардуер 1: Външен
2.14 | Краен потребит. | [171]/[172] | Целева делта Т при отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | [2.11]=0: Подово отопление 3~10°C, стъпка: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Конвектор на термопомпата 3~10°C, стъпка: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Радиатор 10~20°C, стъпка: 0,5°C [172]=10
2.15 | Краен потребит. | N/A | Вкл./изкл. на управлението на температурата на изходящата вода в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [057]=0: Изходяща вода | 0: Изкл. 1: Вкл.
2.16 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Краен потребит. | [148] | Целева делта Т в допълнителната зона по време на охлаждане на помещение. | [155]=1: Да | 3~10°C стъпка: 0,5°C 5
2.18 | Краен потребит. | N/A | Програма за промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за отопление на помещение в допълнителната зона. | [057]=0: Изходяща вода И [2.5]=1: Зависимо от времето | N/A
2.19 | Краен потребит. | N/A | Програма за промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [057]=0: Изходяща вода И [2.7]=1: Зависимо от времето | N/A
2.20 | Монтажник | [059] | Разрешаване на промяна на целевата температура на изходящата вода около точката на замръзване в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Няма 1: Ниско тясно 2: Ниско широко 3: Високо тясно 4: Високо широко
2.21 | Краен потребит. | N/A | Име на допълнителната зона. | [155]=1: Да | Допълнителна зона
2.22 | Краен потребит. | N/A | Промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.5]=1: Зависимо от времето | -10~10°C стъпка: 1°C 0
2.23 | Краен потребит. | N/A | Промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.7]=1: Зависимо от времето | -10~10°C стъпка: 1°C 0
2.24 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Краен потребит. | N/A | Активиране на целева програма за изходяща вода без зависима от времето крива за охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [057]=0: Изходяща вода И [155]=1: Да | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
2.28 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Краен потребит. | N/A | Целева температура на изходящата вода при отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.5]=0: Абсолютен | [061]~[060]°C стъпка: 1°C
2.31 | Краен потребит. | N/A | Активиране на промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.5]=1: Зависимо от времето | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
2.32 | Краен потребит. | N/A | Активиране на промяна на температурата на зависимата от времето цел за изходящата вода за охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.7]=1: Зависимо от времето | 0: Ръчен режим 1: Режим с програма
2.33 | Монтажник | [147] | Разрешава операция за охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Не 1: Да
2.34 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Краен потребит. | N/A | Целева температура на изходящата вода при охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [2.7]=0: Абсолютен | [063]~[062]°C стъпка: 1°C
2.37 | Монтажник | [062] | Горна граница за целевата температура на изходящата вода при охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | [063]~22°C стъпка: 1°C 22
2.37 | Монтажник | [063] | Долна граница за целевата температура на изходящата вода при охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | ([014]+4)~[062] стъпка: 1°C 7°C
3 Отопление/охлаждане
3.1 | Краен потребит. | N/A | Под тази външна температура операцията за отопление на помещение е разрешена. | Винаги | 14~35°C стъпка: 1°C 20
3.2 | Краен потребит. | N/A | Режим на работа, използван при централно управление. | [155]=1: Да ИЛИ [041]≠1: Външна стая ИЛИ ([042]≠0 Двоен контакт И [180]≠1 Външен) | 0: Отопление 1: Охлаждане 2: Автоматично
3.3 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Напр. кр. потр. | N/A | Активиране на функцията против замръзване на стаята. | Винаги | 0: Изкл. 1: Вкл.
3.5 | Краен потребит. | N/A | Програма за режим на работа. | [3.2]=2: Автоматичен | N/A
3.6 | Монтажник | [155] | Настройка, показваща дали е налична допълнителна зона. | Винаги | 0: Не 1: Да
3.7 | Монтажник | [018] | Използва се за изчисляване на максималното превишаване на температурата на изходящата вода за радиатора при отопление на помещение и конвектора на термопомпата. | [1.11]≠0: Подово отопление или [2.11]≠0: Подово отопление | 1~10°C стъпка: 0,5°C 5
3.7 | Монтажник | [017] | Използва се за изчисляване на максималното превишаване на температурата на изходящата вода за подовото отопление за помещението. | [1.11]=0: Подово отопление или [2.11]=0: Подово отопление | 1~7°C стъпка: 0,5°C 3
3.8 | Монтажник | [007] | Активиране на функцията за осредняване за външната температура. | Винаги | 0: Без осредняване 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа
3.9 | Монтажник | [004] | Стойност, която се използва за изчисляване на максималната температурата под ограничението за изходящата вода при охлаждане на помещение. | Винаги | 0~10°C стъпка: 0,5°C 5
3.10 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Монтажник | [014] | Абсолютна долна граница за целевата температура на изходящата вода при охлаждане на помещение въз основа на допустимата вътрешна температура на модула Daikin Altherma. | Винаги | 3~35°C стъпка: 0,5°C 3
3.12 | Монтажник | [015] | Абсолютна горна граница за целевата температура на изходящата вода при отопление на помещение въз основа на допустимата вътрешна температура на модула Daikin Altherma. | Винаги | 20~80°C стъпка: 1°C 80
3.13.1 | Монтажник | [008] | Настройка, показваща дали разединяващият съд на хидравличната система е наличен. | Винаги | 0: Не е разкачен 1: Разкачен
3.13.2 | Монтажник | [097] | Скоростта на изпомпване на външната помпа при заявка за циркулация в допълнителната зона. Приложимо само когато се използват полеви входящи/изходящи помпи или смесителни блокове. | Винаги | 0~1 стъпка: 0,01 1
3.13.3 | Монтажник | [096] | Скоростта на изпомпване на външната помпа при заявка за циркулация в основната зона. Приложимо само когато се използват полеви входящи/изходящи помпи или смесителни комплекти. | Винаги | 0~1 стъпка: 0,01 1
3.13.4 | Монтажник | [176] | Време на завъртане на клапана на смесителния блок. | Винаги | 20~300 секунди стъпка: 1 секунда 125
3.13.5 | Монтажник | [099] | Настройка, показваща наличието на смесителен блок в хидравличната система. | Винаги | 0: Не 1: Да
3.14 | Монтажник | [158] | Наличен стаен термостат. | Винаги | 0: Не 1: Да
3.15 | Монтажник | [016] | Минимално време, през което термопомпата ще остане включена след започване на работа. | Винаги | 480~1800 секунди стъпка: 1 секунда 540
3.16 | Краен потребит. | N/A | Над тази външна температура операцията за охлаждане на помещение е разрешена. | Винаги | 10~35°C стъпка: 1°C 18
4 Битова гореща вода
4.1 | Краен потребит. | N/A | Активатори за ВКЛ./ИЗКЛ./единично подгряване на битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
4.2 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Краен потребит. | N/A | Целева зададена точка за ръчно подгряване на битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 20~[153]°C стъпка: 0,5 60
4.4 | Краен потребит. | N/A | Целева зададена точка за подгряване на битова гореща вода с висока мощност. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 20~[153]°C стъпка: 0,5 60
4.5 | Краен потребит. | N/A | Целева температура за повторно подгряване на битова гореща вода по програма + режим на повторно подгряване или режим на повторно подгряване. | [4.7]=0: Повторно подгряване или [4.7]=1: Програма и повторно подгряване | (*3)(*4) 20~[153]°C стъпка: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C стъпка: 0,5 48
4.6 | Краен потребит. | N/A | Програма за единично подгряване на битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор И [4.7]≠0: Повторно подгряване или (*4) И [4.7]≠0: Повторно подгряване | N/A
4.7 | Краен потребит. | N/A | Настройка на режим на подгряване на битова гореща вода. | (*3) И [080]=1: Един термистор ИЛИ (*4) | 0: Повторно подгряване 1: Програма и повторно подгряване 2: По програма
4.8 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Монтажник | [074] | Минимално време, през което температурата на резервоара трябва да е по-висока от целевата температура на резервоара за дезинфекция, преди дезинфекцията да бъде оценена като успешна. | (*3) [080]=1: Един термистор | (*3) 300~3600 секунди стъпка: 1 секунда 3600 (*4)(*5) 2400~3600 секунди стъпка: 1 секунда 2400
4.10 | Монтажник | [151] | Начален час на операцията за дезинфекция. Трябва да бъде зададен като брой минути, считано от 00:00 (в минути). | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 0~1439 минути стъпка: 1 минута 60
4.10 | Монтажник | [152] | Активиране на операцията за дезинфекция, която трябва да се изпълнява всеки ден. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
4.10 | Монтажник | [150] | Ден за дезинфекция на битовата гореща вода (ако не са избрани всички дни). | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 1~7 стъпка: 1 5
4.10 | Монтажник | [073] | Целева температура за дезинфекция на резервоара за битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | (*3) 55~[153]°C стъпка: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C стъпка: 0,5°C 60
4.11 | Монтажник | [153] | Максимално допустима зададена точка за резервоара за битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | (*3) [080] =1: Един термистор И [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Допълнителен, малка бобина 40~60°C стъпка: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Един термистор И [098]=5: EKHWP/HYC с допълнителен нагревател 40~80°C стъпка: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Един термистор И [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Допълнителен, голяма бобина 40~75°C стъпка: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C стъпка: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C стъпка: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C стъпка: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Краен потребит. | N/A | Хистерезис на повторното подгряване на битова гореща вода при топлинни загуби. | (*3) [080]=1: Един термистор И [4.7]≠2: Програмирана или (*4) И [4.7]≠2: Програмирана или (*5) | 1~40°C стъпка: 0,5°C 6
4.13 | Монтажник | [149] | Настройка за избор на функционалността на външната помпа за битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 0: Няма 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: И двете
4.14.1 | Монтажник | [173] | Избор на топлинна мощност на допълнителен нагревател. | (*3) [080]=1: Един термистор | 1~4 kW стъпка: 0,01 kW 3
4.14.2 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Монтажник | [064] | Добавено е изместване на целевата температура на резервоара по подразбиране, в случай че допълнителният нагревател е единственият наличен източник на топлина по време на загряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор | 0~20°C стъпка: 0,5 5
4.15 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Краен потребит. | N/A | Допуска се допълнителен източник на топлина да загрее резервоара, когато термопомпата работи при отопление/охлаждане на помещения. | (*3) [080]=1: Един термистор или [078]=1: Да | 0: Изкл. 1: Вкл.
4.17 | Краен потребит. | N/A | Веднага се допуска използването на допълнителен източник на топлина, който да подпомага термопомпата по време на операцията за подгряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
4.18 | Монтажник | [072] | Активиране на функцията за дезинфекция. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | (*3) 1: ВКЛ. (*4) 1: ВКЛ. (*5) 0: ИЗКЛ.
4.19 | Напр. кр. потр. | N/A | Температура за активиране на повторно подгряване на резервоара за битова гореща вода, за да се осигури достатъчна енергия в резервоара. Тази настройка е оптимизиране за достатъчен комфорт. | (*3) [080]=1: Един термистор И [4.7]≠2: Програмирана или (*4) И [4.7]≠2: Програмирана или (*5) И [4.7]≠2: Програмирана | (*3) 10~85°C стъпка: 0,5 38 (*4) 10~85°C стъпка: 0,5 38 (*5) 10~85°C стъпка: 0,5 40
4.20 | Монтажник | [070] | Таймер за забавяне на активирането на допълнителния източник на топлина, когато термопомпата е основният източник по време на операция за подгряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | (*3) 0~10800 секунди стъпка: 300 секунди 1200 (*4) 0~10800 секунди стъпка: 300 секунди 10800 (*5) 0~10800 секунди стъпка: 300 секунди 1200
4.21 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Монтажник | [064] | Добавено е изместване на целевата температура на резервоара по подразбиране, в случай че допълнителният нагревател е единственият наличен източник на топлина по време на загряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или [078]=1: Да | 0~20°C стъпка: 0,5 5
4.24 | Краен потребит. | N/A | Активиране на зададена точка за повторно подгряване на битова гореща вода, която може да се променя според програма. | (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
4.25 | Краен потребит. | N/A | Програма за повторно подгряване. | (*5) | 20~[153]°C стъпка: 0,5 45
4.26 | Краен потребит. | N/A | Програма за помпата за битова гореща вода. | (*3) [080]=1: Един термистор И [149]=1 или 3: Незабавно подаване на гореща вода или и двете или (*4) [149]=1 или 3: Незабавно подаване на гореща вода или и двете или (*5) [149]=1 или 3: Незабавно подаване на гореща вода или и двете | N/A
5 Настройки
5.1 | Монтажник | N/A | Стартиране на принудително размразяване. | Винаги | N/A
5.2 | Краен потребит. | N/A | Потребител на тих режим. | Винаги | 0: Изкл. 1: Автомат. 2: Ръчно
5.2.1 | Краен потребит. | N/A | Потребител на тихо ниво. | Винаги | 0: Изкл. 1: Тихо 2: По-тихо 3: Най-тихо
5.2.2 | Напр. кр. потр. | N/A | Програма за тихото ниво на потребителя. | Винаги | N/A
5.2.9 | Монтажник | [138] | Монтажникът отменя определеното от потребителя време за превключване от нощ към ден по време на тих режим. | Винаги | 0~1439 минути стъпка: 1 минута 360
5.2.10 | Монтажник | [136] | Монтажникът отменя определеното от потребителя тихо ниво по време на периода „Ден“. | Винаги | 0: Изкл. 1: Тихо 2: По-тихо 3: Най-тихо
5.2.11 | Монтажник | [139] | Монтажникът отменя определеното от потребителя време за превключване от ден към нощ по време на тих режим. | Винаги | 0~1439 минути стъпка: 1 минута 1320
5.2.12 | Монтажник | [137] | Монтажникът отменя определеното от потребителя тихо ниво по време на периода „Нощ“. | Винаги | 0: Изкл. 1: Тихо 2: По-тихо 3: Най-тихо
5.3 | Краен потребит. | N/A | Час/дата. | Винаги | N/A
5.3 | Краен потребит. | N/A | Лятно часово време. | Винаги | 0: Деактивирано 1: Активирано
5.3 | Краен потребит. | N/A | Тип часовник. | Винаги | 0: 12 часа 1: 24 часа
5.4 | Краен потребит. | N/A | Йерархични връзки. | Винаги | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.5 | Монтажник | [083] | Настройка за избор на типа връзка с мрежата за блока на термопомпата. | Винаги | 0: Еднофазна 1: Трифазна звезда 2: Трифазна делта
5.5 | Монтажник | [154] | Настройка, показваща дали предпазителят на резервния нагревател в електрическия шкаф е по-голям от 10 A. | (*3) [083]= 1: Трифазна звезда или (*4) [083]= 1: Трифазна звезда | 0: Не 1: Да
5.5 | Монтажник | [092] | Максимална мощност на резервния нагревател. | Винаги | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: стъпка: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: стъпка: 1 kW 4 [083]=1 и [154]=0 2~4 kW: стъпка: 1 kW 4 [083]=1 и [154]=1 2~9 kW: стъпка: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: стъпка: 0,5 kW 4,5
5.6.1 | Напр. кр. потр. | N/A | Настройка за активиране на логиката за равновесие (недостиг на мощност). | Винаги | 0: Никога 1: Винаги 2: Под равновесие
5.6.2 | Напр. кр. потр. | N/A | Праг за външна температура, позволяващ потенциален недостиг на мощност. Под тази външна температура се допуска недостиг на мощност. | Винаги | -15~35°C стъпка: 1°C 0
5.7 | Монтажник | N/A | Преглед на настройките на място. | Винаги | N/A
5.8 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Краен потребит. | N/A | Държава. | Винаги | 0: Албания / 1: Австрия 2: Белгия / 3: Босна 4: България / 5: Хърватия 6: Кипър / 7: Чешка република 8: Дания / 9: Естония 10: Финландия / 11: Франция 12: Германия / 13: Гърция 14: Унгария / 15: Исландия 16: Ирландия / 17: Турция 18: Италия / 19: Латвия 20: Лихтенщайн / 21: Литва 22: Люксембург / 23: Македония 24: Малта / 25: Молдова 26: Черна гора / 27: Нидерландия 28: Норвегия / 29: Полша 30: Португалия / 31: Румъния 32: Сърбия / 33: Словакия 34: Словения / 35: Испания 36: Швеция / 37: Обединено кралство 38: Швейцария
5.9 | Краен потребит. | N/A | Език. | Винаги | 0: Албански / 1: Беларуски 2: Босненски / 3: Български 4: Хърватски / 5: Чешки 6: Датски / 7: Холандски 8: Английски / 9: Естонски 10: Финландски / 11: Френски 12: Немски / 13: Гръцки 14: Унгарски / 15: Италиански 16: Латвийски / 17: Литовски 18: Македонски / 19: Норвежки 20: Полски / 21: Португалски 22: Румънски / 23: Руски 24: Сръбски / 25: Словашки 26: Словенски / 27: Испански 28: Шведски / 29: Турски 30: Украински
5.10 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Монтажник | N/A | Активирайте, за да нулирате работните часове на ВЕНТИЛАТОРА. | Винаги | N/A
5.12 | Краен потребит. | N/A | Оформление на клавиатурата. | Винаги | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Краен потребит. | N/A | Потребителска настройка за активиране на разширени настройки. | Винаги | 0: Не 1: Да
5.14.1 | Монтажник | [012] | Определя дали капацитетът на монтирания бойлер на резервоара е достатъчен за пълното натоварване за дома. Ако е, може да стане основният източник на топлина. | [078]=1: Да | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.14.2 | Монтажник | [023] | Горната граница на външната температура на точката на превключване от термопомпа към бивалентен резервоар/бойлер. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | макс.([024]+2; -25)~25°C стъпка: 1°C 5
5.14.2 | Монтажник | [024] | Долна граница на външната температура на точката на превключване от термопомпа към бивалентен резервоар/бойлер. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | -25~25°C стъпка: 1°C 0
5.14.4 | Монтажник | [021] | Хистерезис на външната температура за превключването от термопомпа към бивалентен резервоар/бойлер. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | 2~10°C стъпка: 1°C 3
5.14.6 | Монтажник | [025] | Минимално време, през което помпата на бивалентен бойлер остава включена при отопление на помещения, след изчезване на заявката. | [093] =1: Да | 0~1500 секунди стъпка: 1 секунда 600
5.15 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Краен потребит. | N/A | Яркост на екрана на дисплея. | Винаги | 30~100% стъпка: 1% 70
5.18 | Монтажник | N/A | Активатор за (софтуерно) рестартиране на вътрешното тяло. | Винаги | N/A
5.19 | Монтажник | [196] | Избор на разпределителен клапан. | (*4) | 1: YJS профил 1 2: Danfoss профил 1
5.20 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Напр. кр. потр. | N/A | Активиране на подпомагане от резервоар при размразяване, за да се компенсира нуждата за отопление на помещение. | (*5) | 0: Деактивирано 1: Оптимизирано 2: Непрекъснато
5.21.2 | Монтажник | [002] | Активиране на предварителното подгряване на резервоара за битова гореща вода, за да позволите размразяване на резервоара. | [078]=1: Да | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.21.3 | Краен потребит. | N/A | Разрешаване на резервоара за битова гореща вода да подпомага отоплението на помещения чрез добавяне на капацитет към кръга за отопление на помещенията. | (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.21.4 | Монтажник | [188] | Обща настройка за монтажник, която ограничава поддръжката на бойлер на резервоара. | [078]=1: Да | 4~35 kW стъпка: 1 kW 10
5.21.5 | Монтажник | [184] | Настройка за активиране на функцията за свободна енергия на резервоара. | (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.21.6 | Монтажник | [187] | Обща настройка за монтажник, която ограничава поддръжката на бойлера по време на функцията за свободна енергия. | [185]=1: Да | 2~35 kW стъпка: 1 kW 10
5.21.7 | Монтажник | [182] | Настройка, която позволява свободната енергия да се използва като основен източник за отопление на помещения. | [184]=1: Да | 0: Винаги 1: Над околната температура 2: Никога
5.21.8 | Монтажник | [183] | Околна температура, която позволява излишната енергия в резервоара да се насочи към отопление на помещения. | (*5) | -28~35°C стъпка: 0,5°C 8
5.21.9 | Монтажник | [185] | Соларната система е монтирана към резервоара. | (*5) | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.21.10 | Монтажник | [186] | Монтираната соларна система има приоритет пред другите източници на топлина. | [185]=1: Да | 0: Изкл. 1: Вкл.
5.22 | Монтажник | [175] | Изместване за сензора за външна температура. | [13]=1: Външен сензор | -5~5°C, стъпка: 0,5°C 0
5.23 | Краен потребит. | N/A | Избор на авариен режим. | Винаги | 0: Ръчно 1: Автомат. 2: Намалено автоматично отопление на помещение + вкл. БГВ 3: Намалено автоматично отопление на помещение + изкл. БГВ 4: Нормално автоматично отопление на помещение + изкл. БГВ
5.24 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Краен потребит. | N/A | Дисплей на таймер за липса на активност. | Винаги | 0: Не 1: Да
5.27.1 | Краен потребит. | N/A | Активиране на празничен режим. | Винаги | 0: Не 1: Да
5.27.2 | Краен потребит. | N/A | Празничен период. | Винаги | N/A
5.28.1 | Монтажник | [140] | Активиране на функция за приоритет на отопление на помещенията. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 0: Не 1: Да
5.28.2 | Монтажник | [019] | Под тази външна температура функцията за приоритет на отопление на помещения се задейства (ако е активирано). | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | -15~35°C стъпка: 1°C 0
5.28.2 | Монтажник | [020] | Външна температура, при която таймерът за охлаждане на помещенията достига максималната си стойност. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 20~50°C стъпка: 1°C 35
5.28.3 | Монтажник | [131] | Времето, през което термопомпата е резервирана за работа за отопление на помещения по време на балансиране. Балансиране = едновременни заявки за отопление на помещения и подгряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 1800~36000 секунди стъпка: 60 секунди 3600
5.28.4 | Монтажник | [132] | Времето, през което термопомпата е резервирана за работа за охлаждане на помещения по време на балансиране. Балансиране = едновременни заявки за охлаждане на помещения и подгряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 1800~36000 секунди стъпка: 60 секунди 3600
5.28.5 | Монтажник | [133] | Времето, през което термопомпата е резервирана за работа за подгряване на резервоара по време на балансиране (долна граница). Балансиране = едновременни заявки за отопление/охлаждане на помещения и подгряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 900~18000 секунди стъпка: 60 секунди 2700
5.28.5 | Монтажник | [134] | Времето, през което термопомпата е резервирана за работа за подгряване на резервоара по време на балансиране (горна граница). Балансиране = едновременни заявки за отопление/охлаждане на помещения и подгряване на резервоара. | (*3) [080]=1: Един термистор или (*4) или (*5) | 900~18000 секунди стъпка: 60 секунди 7500
5.29 | Монтажник | N/A | Режим за възстановяване на хладилен агент. | Винаги | N/A
5.30 | Краен потребит. | N/A | Потвърждение за авария. | Само в случай на заявка за авария. | N/A
5.31 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Монтажник | [078] | Настройка на индикация, когато бойлерът на резервоара е наличен и може да се активира. | (*6) и [093]=0: Не | 0: Не 1: Да
5.33 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Монтажник | [005] | Настройка на режим за предотвратяване на замръзването на тръбите за вода. | Винаги | 0: Деактивирано 1: Непрекъснато 2: С прекъсвания
5.37 | Монтажник | [093] | Комплектът на допълнителен бойлер за отопление на помещения е монтиран и пуснат в експлоатация. | [078]=0: Не | 0: Не 1: Да
7 Режим на поддръжка
7.7.1 | Монтажник | [030] | Целева делта Т при тест на отоплението на помещения. | Винаги | 2~20°C стъпка: 0,5°C 5
7.7.2 | Монтажник | [031] | Целева температура на изходящата вода при тест на отоплението на помещения. | Винаги | 5~71°C стъпка: 1°C 35
7.7.3 | Монтажник | [032] | Презаписана целева температура на стаята, която се използва при тест на отоплението на помещения. | Винаги | 5~30°C стъпка: 0,5°C 20
7.7.4 | Монтажник | [033] | Целева делта Т при тест на охлаждането на помещения. | Винаги | 2~10°C стъпка: 0,5°C 5
7.7.5 | Монтажник | [034] | Целева температура на изходящата вода при тест на охлаждането на помещения. | Винаги | 5~30°C стъпка: 1°C 15
7.7.6 | Монтажник | [035] | Презаписана температурата на стаята, която се използва при тест на охлаждането на помещения. | Винаги | 5~30°C стъпка: 0,5°C 20
7.7.7 | Монтажник | [077] | Целева температура на резервоара по време на тест на подгряването на резервоара. | Винаги | 20~85°C стъпка: 0,5°C 50
7.7.8 | Монтажник | [094] | Цел за PWM на помпата (ниска). Използва се тест на изпълнителния механизъм и тест на прочистването с въздух. | Винаги | 0,1~1 стъпка: 0,1 1
7.7.8 | Монтажник | [095] | Цел за PWM на помпата (висока). Използва се тест на изпълнителния механизъм и тест на прочистването с въздух. | Винаги | 0,1~1 стъпка: 0,1 0,5
7.7.9 | Монтажник | [145] | Целева температура на бойлера при тест на допълнителния нагревател. | (*3) [080]=1: Един термистор | 25~60°C стъпка: 0,5°C 50
8 Свързаност
8.1 | Краен потребит. | N/A | При изключване на DHCP може да се промени конфигурацията за IP. | Винаги | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Не | N/A | Общ преглед на състоянието на връзката със свързаните периферни устройства. | Винаги | В зависимост от компонента.
8.3.1 | Краен потребит. | N/A | Настояща настройка за безжичен портал (WLAN донгъл). | Винаги | 0: Не 1: Да
8.3.2 | Краен потребит. | N/A | Активиране на AP режим за връзка с WLAN донгъл с локална мрежа у дома. | [8.2.9]=1: Свързан (DX WLAN донгълът трябва да се свърже с модула) | 0: Деактивиране 1: Активиране 2: В ход
8.3.3 | Краен потребит. | N/A | Активатор за рестартиране на безжичния портал. | [8.2.9]=1: Свързан (DX WLAN донгълът трябва да се свърже с модула) | 0: Запазване 1: Нулиране
8.3.4 | Краен потребит. | N/A | Активиране на WPS функционалност на безжичния портал. | [8.2.9]=1: Свързан (DX WLAN донгълът трябва да се свърже с модула) | 0: Деактивиране 1: Активиране 2: В ход
8.3.5 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Краен потребит. | N/A | Активатор за рестартиране на WLAN донгъла с фабричните настройки по подразбиране (забравяне на всички мрежови данни). | [8.2.9]=1: Свързан (DX WLAN донгълът трябва да се свърже с модула) И DX WLAN разполага с актуален фърмуер, за да поддържа тази функция. | 0: Запазване 1: Нулиране
8.4.1 | Краен потребит. | N/A | Текущ присвоен IP адрес. | Винаги | N/A
8.4.2 | Краен потребит. | N/A | Текуща присвоена маска на подмрежа. | Винаги | N/A
8.4.3 | Краен потребит. | N/A | Текущ присвоен адрес по подразбиране за портала. | Винаги | N/A
8.4.4 | Краен потребит. | N/A | Текущ присвоен DNS 1 адрес. | Винаги | N/A
8.4.5 | Краен потребит. | N/A | Текущ присвоен DNS 2 адрес. | Винаги | N/A
8.4.6 | Краен потребит. | N/A | LAN MAC/UEI адрес на модула. | Винаги | N/A
8.5.1 | Краен потребит. | N/A | Активиране на управление на Daikin вкъщи. | Винаги | 0: Изкл. 1: Вкл.
8.5.2 | Краен потребит. | N/A | Настояща настройка на влагоотделителя (след монтаж). | Винаги | 0: Изкл. 1: Вкл.
8.5.3 | Краен потребит. | N/A | Настояща настройка на сензора за влажност (след монтаж). | [8.5.2]=1 : Вкл. | 0: Не 1: Нормално отвор. 2: Нормално затв.
8.5.4 | Краен потребит. | N/A | Граница за влажност. | [8.5.2]=1 : Вкл. | 40~80% стъпка: 1% 55
8.5.5 | Краен потребит. | N/A | Граница за влажност, когато не е монтират сензор за влажност. | [8.5.2]=1 : Вкл. И [8.5.3]=0 : Не | 41~80% стъпка: 1% 70
8.6 | Не | N/A | Заявка за безопасно премахване на USB преди изваждане на USB носителя. | Когато един или повече USB порта се използват активно. | 0: Не 1: Да
8.7 | Краен потребит. | N/A | Активиране на Modbus TCP/IP без TLS (порт 502). | Винаги | 0: Не 1: Да
8.8 | Краен потребит. | N/A | Активиране на Modbus TCP/IP с TLS (порт 802). | Винаги | 0: Не 1: Да
8.9 | Не | N/A | Премахване на текущия интерфейс за свързване (WLAN/LAN) от облака. | [8.11]= 1: WLAN ИЛИ [8.11]=2: LAN | N/A
8.10 | Не | N/A | Свържете модула с облака. | Все още няма връзка с WLAN или LAN. | N/A
8.11 | Монтажник | N/A | Изберете тип връзка с облака. | Винаги | 0: Няма 1: WLAN 2: LAN
9 Енергия
9.1 | Напр. кр. потр. | N/A | Фиксирана цена на електрическата енергия, избрана от потребителя, когато цената на електроенергията не се променя по програма. | [9.3]=0: Изкл. | 1~5000 евро цента/kWh стъпка: 1 цент 15
9.2 | Напр. кр. потр. | N/A | Базова линия за цената на електрическата енергия | [9.3]=1: Вкл. | 1~5000 евро цента/kWh стъпка: 1 цент 5
9.3 | Напр. кр. потр. | N/A | Активиране на промяна на цената на електрическата енергия според програма. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | 0: Изкл. 1: Вкл.
9.4 | Напр. кр. потр. | N/A | Програма за цена на електрическата енергия. | [9.3]=1: Вкл. | N/A
9.5 | Напр. кр. потр. | N/A | Цена на горивата. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | 1~5000 евро цента/kWh стъпка: 1 цент 10
9.6 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Не | N/A | Правна бележка. | N/A | N/A
9.10 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Монтажник | [026] | Ефективност на бойлера. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | 0,1~1 стъпка: 0,01 0,9
9.12 | Монтажник | [141] | Целеви COP, използван при изчисление на ефективността на бойлера на резервоара. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | 0~6 стъпка: 0,1 2,5
9.13 | Напр. кр. потр. | N/A | Активиране на точката на превключване между термопомпа и бивалентен режим въз основа на изчислението на COP, като се вземе предвид текущата цена на електрическата енергия. | [093]=1: Да или [078]=1: Да | 0: Не 1: Да
9.14.1 | Монтажник | [040] | Настройка на режима за реакция при нужда. | Винаги | 0: Няма 1: Тарифа за термопомпа 2: Контакти, готови за смарт мрежа 3: Контакт за интелигентен измервателен уред
9.14.1 | Монтажник | [179] | Настройка за определяне на източника за настройката на режима за реакция при нужда. | [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 0: Хардуер 1: Външен
9.14.2 | Монтажник | [037] | Настройка, позволяваща на друг източник на топлина да поеме работата по отоплението на помещенията по време на режим за реакция при нужда = принудително изключване. | [040]=1: Тарифа за термопомпа или [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 0: Не се поема 1: Поемане от изкопаеми горива ([093]=1: Да или [078]=1: Да) 2: Поемане на нагревателя
9.14.3 | Монтажник | [071] | Разрешаване на друг източник на топлина да поеме работата по подгряване на резервоара по време на режим за реакция при нужда = принудително изключване. | [040]=1: Тарифа за термопомпа или [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 0: Не се поема 1: Поемане от изкопаеми горива ([078]=1: Да) 2: Поемане на нагревателя 3: Поемане само от допълнителен нагревател (*3)
9.14.4 | Монтажник | [036] | Буферирането е позволено по време на отопление на помещения. | [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 0: Изкл. 1: Вкл.
9.14.5 | Монтажник | [038] | Електрическите източници на топлина могат да работят по време на буфериране на отоплението на помещенията. | [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 0: Не 1: Да
9.14.6 | Монтажник | [039] | Електрическите източници на топлина могат да работят по време на буфериране на резервоара. | [040]=2: Контакти, готови за смарт мрежа | 0: Не 1: Да
9.14.7 | Монтажник | [135] | Приложимо ограничение на мощността при контакт с интелигентен измервателен уред в отговор на нужда. | [040]=3: Контакт за интелигентен измервателен уред | 2~20 kW стъпка: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Монтажник | N/A | Активиране законова граница. | [5.9]=36: Швеция | 0: Изкл. 1: Вкл.
9.15.2 | Монтажник | [190] | Законова граница. | [5.9]=36: Швеция | В зависимост от типа външно тяло ~30kW стъпка: 0,1 kW 30
9.15.3 | Монтажник | [189] | Граница на системата. | Винаги | В зависимост от типа външно тяло ~30kW стъпка: 0,1 kW 30
9.15.4 | Монтажник | [191] | Граница за предпазителя на външното тяло. | В зависимост от типа външно тяло | В зависимост от типа външно тяло ~63 A стъпка: 1 А 50
10 Съветник за конфигуриране
10.1 | Краен потребит. | N/A | Държава. | Винаги | 0: Албания / 1: Австрия 2: Белгия / 3: Босна 4: България / 5: Хърватия 6: Кипър / 7: Чешка република 8: Дания / 9: Естония 10: Финландия / 11: Франция 12: Германия / 13: Гърция 14: Унгария / 15: Исландия 16: Ирландия / 17: Турция 18: Италия / 19: Латвия 20: Лихтенщайн / 21: Литва 22: Люксембург / 23: Македония 24: Малта / 25: Молдова 26: Черна гора / 27: Нидерландия 28: Норвегия / 29: Полша 30: Португалия / 31: Румъния 32: Сърбия / 33: Словакия 34: Словения / 35: Испания 36: Швеция / 37: Обединено кралство 38: Швейцария
10.1 | Краен потребит. | N/A | Език. | Винаги | 0: Албански / 1: Беларуски 2: Босненски / 3: Български 4: Хърватски / 5: Чешки 6: Датски / 7: Холандски 8: Английски / 9: Естонски 10: Финландски / 11: Френски 12: Немски / 13: Гръцки 14: Унгарски / 15: Италиански 16: Латвийски / 17: Литовски 18: Македонски / 19: Норвежки 20: Полски / 21: Португалски 22: Румънски / 23: Руски 24: Сръбски / 25: Словашки 26: Словенски / 27: Испански 28: Шведски / 29: Турски 30: Украински
10.2 | Не | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Краен потребит. | N/A | Час/дата. | Винаги | N/A
10.3 | Краен потребит. | N/A | Лятно часово време. | Винаги | 0: Деактивирано 1: Активирано
10.4 | Монтажник | [098] | Избор на невграден бойлер за битова гореща вода, свързан към модула за стенен монтаж. | (*3) [080]=1: Един термистор | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC с допълнителен нагревател 6: Допълнителен, малка бобина 7: Допълнителен, голяма бобина
10.4 | Монтажник | [155] | Настройка, показваща дали е налична допълнителна зона. | Винаги | 0: Не 1: Да
10.4 | Монтажник | [080] | Тази настройка показва дали има свързан резервоар. | (*3) | 0: Няма 1: Един термистор
10.4 | Монтажник | [093] | Комплектът на допълнителен бойлер за отопление на помещения е монтиран и пуснат в експлоатация. | [078]=0: Не | 0: Не 1: Да
10.5 | Монтажник | N/A | Избор на клема за вход-изход за поле за 3-пътен вентил. | (*3) [080]=1: Един термистор | Вижте меню [13] за вход-изход за поле.
10.5 | Монтажник | N/A | Избор на клема за вход-изход за поле за бивалентен байпасен вентил. | [093]=1: Да | Вижте меню [13] за вход-изход за поле.
10.6 | Монтажник | [012] | Определя дали капацитетът на монтирания бойлер на резервоара е достатъчен за пълното натоварване за дома. Ако е, може да стане основният източник на топлина. | [078]=1: Да | 0: Изкл. 1: Вкл.
10.6 | Монтажник | [078] | Настройка на индикация, когато бойлерът на резервоара е наличен и може да се активира. | (*6) и [093]=0: Не | 0: Не 1: Да
10.6 | Монтажник | [011] | Максимална възможна топлинна мощност в кръга за отопление на помещения от резервоара за битова гореща вода при подпомагане от резервоара. | (*5) | 4~35 kW стъпка: 1 kW 20
10.7 | Краен потребит. | N/A | Избор на авариен режим. | Винаги | 0: Ръчно 1: Автомат. 2: Намалено автоматично отопление на помещение + вкл. БГВ 3: Намалено автоматично отопление на помещение + изкл. БГВ 4: Нормално автоматично отопление на помещение + изкл. БГВ
10.8 | Монтажник | [083] | Настройка за избор на типа връзка с мрежата за блока на термопомпата. | Винаги | 0: Еднофазна 1: Трифазна звезда 2: Трифазна делта
10.8 | Монтажник | [154] | Настройка, показваща дали предпазителят на резервния нагревател в електрическия шкаф е по-голям от 10 A. | (*3) [083]= 1: Трифазна звезда или (*4) [083]= 1: Трифазна звезда | 0: Не 1: Да
10.8 | Монтажник | [092] | Максимална мощност на резервния нагревател. | Винаги | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: стъпка: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: стъпка: 1 kW 4 [083]=1 и [154]=0 2~4 kW: стъпка: 1 kW 4 [083]=1 и [154]=1 2~9 kW: стъпка: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: стъпка: 0,5 kW 4,5
10.9 | Краен потребит. | N/A | Избор на тип излъчвател на топлина в основната зона. | Винаги | 0: Подово отопление 1: Конвектор на термопомпата 2: Радиатор
10.9 | Монтажник | [041] | Режим на термостат в основната зона. | Винаги | 0: Изходяща вода 1: Външна стая 2: Стая
10.10 | Напр. кр. потр. | N/A | Режим на управление на изходящата вода при отопление на помещение в основната зона. | Винаги | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
10.10 | Напр. кр. потр. | N/A | Режим на управление на изходящата вода при охлаждане на помещение в основната зона. | [10.9]=0: Подово отопление или [10.9]=1: Конвектор на термопомпата | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
10.11 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за отопление на помещение в основната зона. | [10.10]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: -40~25°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [054]~[053]°C стъпка: 1°C
10.12 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за охлаждане на помещение в основната зона. | [10.10]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: 10~43°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [056]~[055]°C стъпка: 1°C
10.13 | Монтажник | [057] | Режим на термостат в допълнителната зона. | [155]=1: Да | [41]=0: Изходяща вода 0: Изходяща вода [41]≠0: Изходяща вода 1: Външна стая
10.13 | Краен потребит. | N/A | Избор на тип излъчвател на топлина в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Подово отопление 1: Конвектор на термопомпата 2: Радиатор
10.14 | Напр. кр. потр. | N/A | Целеви режим на работа по време на отопление на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
10.14 | Напр. кр. потр. | N/A | Целеви режим на работа по време на охлаждане на помещение в допълнителната зона. | [155]=1: Да И [10.13]=0: Подово отопление или [10.13]=1: Конвектор на термопомпа | 0: Абсолютен 1: Зависимо от времето
10.15 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за отопление на помещение в допълнителната зона (граници на температурата на изходящата вода). | [155]=1: Да И [10.14]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: -40~25°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [061]~[060]°C стъпка: 1°C
10.16 | Краен потребит. | N/A | Зависима от времето крива за температурата на изходящата вода за охлаждане на помещение в допълнителната зона (граници на температурата на изходящата вода). | [155]=1: Да И [10.14]=1: Зависимо от времето | Диапазон на околната температура: 10~43°C стъпка: 1°C Диапазон на температурата на изходящата вода: [063]~[062]°C стъпка: 1°C
10.17 | Краен потребит. | N/A | Настройка на режим на подгряване на битова гореща вода. | (*3) И [080]=1: Един термистор ИЛИ (*4) | 0: Повторно подгряване 1: Програма и повторно подгряване 2: По програма
10.18 | Краен потребит. | N/A | Целева температура за повторно подгряване на битова гореща вода по програма + режим на повторно подгряване или режим на повторно подгряване. | [4.7]=0: Повторно подгряване или [4.7]=1: Програма и повторно подгряване | (*3)(*4) 20~[153]°C стъпка: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C стъпка: 0,5 48
10.18 | Краен потребит. | N/A | Хистерезис на повторното подгряване на битова гореща вода при топлинни загуби. | (*3) [080]=1: Един термистор И [4.7]≠2: Програмирана или (*4) И [4.7]≠2: Програмирана или (*5) И [4.7]≠2: Програмирана | 1~40°C стъпка: 0,5°C 6
13 Поле IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Монтажник | [100] | (*3)(*4): Клема X42M 9-10-11 (*5): Клема X43M 7-8-9 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 8: 3-пътен вентил (*3) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан (*5) 1: Спирателен кран за основна зона (*3)(*4) 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 8: 3-пътен вентил 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [101] | (*4): Клема X42M 25-26 (*3): Клема X43M 7-8 (*5): Клема X42M 13-14 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [124] | НО/НЗ | 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан | 0: НЕ 1: НЗ
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [103] | (*4): Клема X42M 27-28 (*3): Клема X43M 9-10 (*5): Клема X42M 15-16 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [104] | НО/НЗ | 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан | 0: НЕ 1: НЗ
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [105] | (*3)(*4): Клема X42M 15-16 (*5): Клема X43M 13-14 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 5: Допълнителен нагревател (*3) 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан (*4)(*5) 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 5: Допълнителен нагревател (*3) 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.1 / 13.2 / 13.5 | Монтажник | [106] | НО/НЗ | 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан | 0: НЕ 1: НЗ
13.1 / 13.2 / 13.5 | Монтажник | [107] | (*3)(*4): Клема X42M 17-18 (*5): Клема X43M 15-16 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан (*5) 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление (*3)(*4) 7: БГВ при сигнал 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.1 / 13.2 / 13.5 | Монтажник | [108] | НО/НЗ | 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан | 0: НЕ 1: НЗ
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [109] | (*4): Клема X42M 23-24 (*3): Клема X43M 5-6 (*5): Клема X42M 11-12 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан (*5) 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ (*3)(*4) 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.2 / 13.3 / 13.4 | Монтажник | [110] | НО/НЗ | 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 9: Бивалентен байпасен клапан | 0: НЕ 1: НЗ
13.1 / 13.2 / 13.5 | Монтажник | [111] | (*3)(*4): Клема X42M 12-13-14 (*5): Клема X43M 10-11-12 | 0: Не е свързан 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал (*4)(*5) 8: 3-пътен вентил (*3) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление | 0: Не е свързан (*4)(*5) 1: Спирателен кран за основна зона 2: Спирателен кран за допълнителна зона 3: Аларма 4: Външен източник на топлина 6: Режим на охлаждане/отопление 7: БГВ при сигнал 8: 3-пътен вентил (*3) 9: Бивалентен байпасен клапан 10: Помпа БГВ 11: Допълнителна помпа за охлаждане/отопление 12: Основна външна помпа за охлаждане/отопление 13: Допълнителна външна помпа за охлаждане/отопление
13.6 | Монтажник | [112] | (*3)(*4): Клема X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Не е свързан 1: Външен сензор отвън 2: Външен сензор вътре | 0: Не е свързан 1: Външен сензор отвън 2: Външен сензор вътре
13.7 / 13.8 | Монтажник | [114] | Клема X45M 3-4 | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система (*3)(*5) 13: Контакт за интелигентен измервателен уред
13.7 / 13.8 | Монтажник | [115] | НО/НЗ | 0: Не е свързан 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: НЕ 1: НЗ
13.7 / 13.8 | Монтажник | [116] | Клема X45M 5-6 | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система (*3)(*5) 13: Контакт за интелигентен измервателен уред
13.7 / 13.8 | Монтажник | [117] | НО/НЗ | 0: Не е свързан 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: НО 1: НЗ
13.7 / 13.8 | Монтажник | [118] | Клема X45M 7-8 | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система (*3)(*5) 13: Контакт за интелигентен измервателен уред
13.7 / 13.8 | Монтажник | [119] | НО/НЗ | 0: Не е свързан 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: НЕ 1: НЗ
13.7 / 13.8 | Монтажник | [120] | Клема X45M 9-10 | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система (*3)(*5) 13: Контакт за интелигентен измервателен уред
13.7 / 13.8 | Монтажник | [121] | НО/НЗ | 0: Не е свързан 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: НЕ 1: НЗ
13.7 / 13.8 | Монтажник | [122] | Клема X45M 1-2 | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: Не е свързан 3: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 1 4: Контакт за ВН/НН за смарт мрежа 2 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 12: Вход за соларна система (*3)(*5) 13: Контакт за интелигентен измервателен уред
13.7 | Монтажник | [123] | НО/НЗ | 0: Не е свързан 5: Контакт за тарифа при висока мощност 9: Блок на защитен термостат 13: Контакт за интелигентен измервателен уред | 0: НЕ 1: НЗ